СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2033 года

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

ОБЩИЕ ДАННЫЕ	9

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	11

1.1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	12

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны	12

1.1.2.	Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	13

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	14

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	16

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	16

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	19

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	29

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	33

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	38

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	39

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	39

1.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	40

1.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	40

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	40

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального округа	41

1.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	42

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	42

1.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	…………………………………………………………………………………………….44

1.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)	45

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	45

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	47

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального округа	48

1.3.7.	Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	50

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	50

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	51

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам	51

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов,  в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	51

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	51

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	52

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	53

1.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	53

1.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	54

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	……………………………………………………………………………………………..54

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	55

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	56

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	56

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	56

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа и их обоснование	57

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	……………………………………………………………………………………………..57

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	58

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	58

1.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	73

1.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	73

1.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	74

1.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	74

1.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	78

1.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	85

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	86

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	87

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны	87

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	88

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	92

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	93

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	93

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	97

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	97

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	98

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального округа	98

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	99

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	101

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	101

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	102

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	102

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	103

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа	105

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	105

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	105

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	107

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	107

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	107

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	108

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	108

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	108

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	109

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	110

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	110

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	110

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	111

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	111

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	112

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	115

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	115

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	116

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	116

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	118

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	121

- ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Плесецкого муниципального округа разработана на основании муниципального контракта и технического задания. При разработке схемы использовались следующие документы:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2014 № 782 (ред. от 22.05.2020) «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 (ред. от 29.12.2022) «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.12.2005 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр);

- СП 30.13330.2020. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр) (ред. от 31.05.2022).

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Плесецком муниципальном округе.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции, магистральные сети водоотведения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется компенсировать за счет местного и федерального бюджета и отчасти денежных средств потребителей путем установления тарифов. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения в рамках существующих систем и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2033 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение для абонентов доступности услуг водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки реализации схемы

Схема реализована на период с 2024 по 2033 годы.

Термины и определения

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«технологическая зона водоотведения» - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект);

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Плесецкий муниципальный округ – муниципальное образование в составе Архангельской области Российской Федерации.

Административный центр – посёлок городского типа Плесецк, расположенный на расстоянии в 200 км от Архангельска.

Законом Архангельской области от 26 апреля 2021 года № 412-25-ОЗ городские и сельские поселения Плесецкого муниципального района с 1 июня 2021 года преобразованы в муниципальное образование Плесецкий муниципальный округ.

Плесецкий муниципальный округ расположен на западе Архангельской области, площадь его территории – 27,5 тыс. км².

Граничит:

- на северо-западе с Онежским районом,

- на севере с Приморским районом,

- на северо-востоке с Холмогорским районом,

- на востоке c Виноградовским районом,

- на востоке с городским округом Мирный,

- на юго-востоке c Шенкурским районом,

- на юге с Няндомским районом,

- на юго-западе с Каргопольским районом (муниципальным округом),

- на западе с Пудожским районом республики Карелия.

В Плесецком муниципальном округе отопление зданий обеспечивается как от централизованных, так и от автономных источников тепла.

Климатическая характеристика

Плесецкий муниципальный округ расположен в зоне умеренно-континентального климата, который характеризуется продолжительной и относительно мягкой зимой, коротким прохладным летом, большой облачностью и значительным количеством осадков в течение всего года. Эти особенности климата обуславливаются географическим положением: близостью крупных водоемов (Онежское озеро), а также воздушными массами, переносимыми с Атлантического океана. Климат характеризуется также циклоническими явлениями, частыми осенью и зимой и сопровождающимися сильными ветрами

Кроме того, на климат оказывают действие и местные факторы, такие как заболоченность, лесистость, рельеф местности, наличие озер и рек.

Наиболее теплый месяц – июль. Средняя температура - +18 º С.

Наиболее холодный месяц – январь. Средняя температура - -15ºС.

Преобладающие ветры зимой – юго-восточных направлений, летом – северных. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 2,5 м/с в августе до 4,4 м/с в ноябре.

Под влиянием рельефа меняется преобладающее направление ветра, количество и характер облачности, количество осадков.

Продолжительность вегетационного периода составляет 150-155 дней. Глубина промерзания грунта составляет 1,6-1,8 м.

По климатическим условиям территория относится к зоне избыточного увлажнения.

Данные особенности климата способствовали образованию значительных площадей болот и переувлажненных лесов. Типичные лесные породы здесь – сосна, ель обыкновенная, береза бородавчатая, береза пушистая, осина.

В целом, климатические особенности территории муниципального образования не вызывают ограничений для строительства и его хозяйственного освоения.

- ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Описание системы и структуры водоснабжения муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источниками хозяйственного и производственного водоснабжения на территории Плесецкого муниципального округа являются подземные воды.

В Плесецком муниципальном округе централизованные системы водоснабжения организованы в следующих населенных пунктах: п. Плесецк, п. Пукса, п. Белое Озеро, п. Ломовое, п. Пуксоозеро, с. Федово, п. Липаково, с. Конево, п. Швакино, п. Первомайский, п. Обозерский, п. Савинский, п. Североонежск, п. Строитель, п. Оксовский, п. Булатово, п. Улитино, д. Вершинино, п. Емца.

Источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные воды. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин, под напором погружных насосов, подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

Система водоснабжения Плесецкого муниципального округа имеет пять эксплуатационных зон, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляют пять ресурсоснабжающих организаций, определенных по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

В таблице 1.1.1 представлены эксплуатационные зоны Плесецкого муниципального округа.

Таблица 1.1.1

Эксплуатационные зоны Плесецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование организации | ФИО руководителя | Телефон | Адрес | Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Плесецк-Ресурс» | Кокоянин Андрей Владимирович | 89397996813, 7-13-04 (диспетчер) | 164262, п. Плесецк, ул. Партизанская, д. 17 | п. Плесецк, п. Пукса, п. Ломовое, п. Пуксоозеро, п. Белое Озеро |
| 2 | ООО «Гидроресурс» | Плотникова Ольга Николаевна | 8-960-015-84-11, 8(81832) 4-67-20 | 164270, п. Оксовский, ул. Новая, д. 8, помещение 8 | с. Федово, п. Липаково, п. Швакино, п. Первомайский, п. Обозерский |
| 3 | ООО «ЖКХ Савинский» (до 11.09.2024 г.) | Мартынюк Владимир Антонович | 6-10-82, (6-16-46), 6-19-42 | 164288, п. Савинский, ул. Октябрьская, д. 9, офис 5 | п. Савинский |
|  | ООО «Савинскгидроресурс» (с 12.09.2024) | Львова Илемби Ивановна | 960-014-59-65 960-013-30-44 | 164270, п. Оксовский, ул. Новая, зд. 8, офис 10 |  |
| 4 | ООО «ПРУК АО» (до 24.07.2024 г.) | Марков Валерий Анатольевич | 911-567-95-72, 921-483-69-95 | 164868, п. Североонежск, 2 мкр., д. 9 | п. Североонежск, п. Строитель |
|  | ООО «Аква-Север» (с 25.07.2024 г.) | Керусов Юрий Владимирович | 921-470-86-27 960-007-77-75 | 164868, п. Североонежск, 4 мкр., д. 3 |  |
| 5 | ООО «Уют-2» | Орехов Дмитрий Николаевич | 8-960-01-33-044, 8(81832) 66-117 | 164270, п. Оксовский, ул. Новая, д. 8 | п. Оксовский, п. Булатово, п. Улитино, д. Вершинино, д.Горы, д. Шишкина |
| 6 | ООО «ОКСОР» | Чистова Лидия Владимировна | 8-818-326-61-17, 8-818-326-61-52 (факс) | 164270, п. Оксовский, ул. Новая, д.8 | п. Емца |
|  | ООО «ОКСОР» (с 01.11.2023 г.) |  |  |  | с. Конево |

- (в редакции постановления администрации Плесецкого муниципального округа от 07.04.2025 года               № 123- па)

Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в Плесецком муниципальном округе имеется ряд территорий, на которых отсутствует централизованное водоснабжение: п. 88-го Квартала, п. Авангард, д. Авдотьино, д. Аверкиевская, д. Алексеевская, д. Алферово, д. Антроповская, д. Антушевская, д. Афанасовская, д. Бабинская, д. Бабкино, д. Бархатиха, д. Бережная Дуброва, д. Блиниха, д. Боброво, с. Богданово, д. Бодухино, п. Большая Кяма, д. Бородина, д. Боярская, д. Бураково, д. Бухалово, д. Васильевская, д. Великий Двор, п. Великоозерский, д. Вересник, д. Верещагина, д. Верхний Конец, п. Верховский, д. Вознесенская, д. Волово, д. Враниковская, д. Гаврилово, д. Глуходворская, д. Гоголево, д. Гора, д. Горбачиха, д. Горка, д. Горка, д. Горка, д. Гороховская, д. Горы, д. Гришина, д. Грязная, д. Грязово, д. Губино, д. Гусевская, д. Дедова Горка, с. Дениславье, д. Емельяновская, д. Еремеевская, д. Ершово, д. Заболото, д. Закумихинская, д. Захарова, д. Зашондомье, д. Зехнова, д. Зиново, д. Зубово, д. Иваново, д. Ивановская, д. Иг, д. Иевлево, д. Измайловская, п. Икса, д. Ириньино, д. Казакова, д. Караник, д. Карельское, д. Кармозерская, д. Карпова, д. Качикова Горка, д. Кашина, д. Коковка, д. Конецгорье, д. Корзово, д. Коровино, п. Коровино, д. Королиха, д. Коротаево, д. Коршакова, д. Корякино, д. Косицына, д. Костино, д. Красное, д. Креково, п. Кривозерко, д. Кувакино, д. Кузнецова, д. Кузнецово, д. Кузьминка, д. Кузьминская, д. Курка Гора, д. Курлаевская, д. Курятовская, д. Лейнема, д. Ленино, п. Летнеозерский, п. Лиственичный, д. Майлахта, д. Максимовская, п. Малиновка, д. Малые Озерки, п. Малька, д. Мануиловская, д. Мартемьяновская, д. Масленникова, д. Масталыга, д. Матвеевская, д. Матнема, д. Мезень, д. Минина, д. Михалево, д. Мишутиха, д. Мозолово, д. Монастырская, д. Монастырь, п. Мост, п. Мошное, д. Муравьево, д. Мыза, д. Наволок, д. Наволок, д. Надконецкая, д. Нижнее Устье, д. Нижняя, д. Низ, д. Новая Кашникова, д. Новины, д. Ожбалово, д. Озаргина, д. Оксова, п. Осташкино, д. Пашевская, д. Перхина, д. Першинская, д. Першлахта, д. Печихина, д. Пивка, д. Плесо, д. Погост, д. Погост, д. Погост, д. Подволочье, д. Подгорня, д. Подкарельское, д. Пожаровская, д. Польская, д. Порозово, д. Поромское, п. Посёлок санатория Тимме, д. Потылицинская, п. Поча, д. Преснецовская, д. Пресничиха, д. Прохново, п. Пустынька, п. Река Емца, п. Росляковская Запань, д. Рублево, д. Рудниковская, д. Рыжково, д. Ряпусовский Погост, с. Савинское, д. Самково, п. Самково, п. Самодед, д. Самылово, д. Сандрово, д. Семеново, д. Семеново, д. Сивцева, д. Скарлахта, д. Скрипово, п. Сосновка, д. Спицына, д. Средьпогост, д. Старая Кашникова, д. Степаниха, д. Степановская, д. Строева Горка, д. Сысова, д. Тамбич-Лахта, д. Тарасиха, д. Тарасова, д. Тарасово, д. Телицына, д. Тетерина, д. Томихино, д. Труфановская, д. Тырышкино, д. Угол, п. Ундозеро, п. Уромец, п. Усть-Поча, д. Фалево, д. Федосова, д. Филипповская, д. Фудякова, д. Хавдина, д. Харлово, д. Часовенская, д. Черноково, д. Чубарова, д. Шейна, д. Шелгачево, п. Шелекса, д. Шестово, д. Шиловская, д. Шишкина, д. Шуреньга, с. Щукозерье, д. Юра-Гора, д. Юрмала, д. Якшина, п. Янгоры, д. Ярнема.

Население данных населенных пунктов пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенными на территории частных домовладений.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (пункт 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения) под технологической зоной водоснабжения понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Описание технологических зон водоснабжения представлено в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2

Описание технологических зон водоснабжения

| Местоположение | Описание системы водоснабжения |
| --- | --- |
| рп. Плесецк | Водоснабжение населения рп. Плесецка осуществляется по централизованной системе. Источником водоснабжения являются 17 водозаборных скважин. Протяженность водопровода составляет 62,8 км. Для централизованного водоснабжения поселка в 1980-1981 г.г. разведан Плесецкий участок месторождения пресных подземных вод (далее – МППВ), расположенный в 4,5 км к югу от поселка. На площади участка 12 предприятиям недропользователям принадлежат 46 водозаборных скважин для обеспечения водой хозяйственно-питьевых нужд собственных объектов. Учтенный объем водопотребления составляет 1,68 тыс.м3/сут. Для водоснабжения поселка МППВ не эксплуатируется. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные с минерализацией 0,22-0,28 г/л, умеренно жесткие, в микробиологическом отношении здоровые, по содержанию основных химических компонентов и вредных веществ подземные воды соответствуют требованиям государственного стандарта. На сегодняшний момент в рп. Плесецк существует крупный водозабор из 4 артезианских скважин у птицефабрики с общим дебитом 240 м³/час. Имеется новый водовод диаметром 200 мм в две нитки от водозабора до дома №76 по ул. Октябрьская. Водопроводные сети – кольцевые, с отдельными тупиковыми участками протяженностью до 150 м. |
| п. Пукса | В п. Пукса децентрализованное водоснабжение из подземных источников. Протяженность сетей составляет 4,485 км. |
| рп. Савинский | Централизованным водоснабжением оборудована частично застройка в рп. Савинский. Центральный водозабор рп. Савинский расположен на восточной окраине населенного пункта. На ручье Пярга, притока реки Емца. Проектная мощность водозабора на р. Пярга составляет 5439230 м3/год (14,9 тыс. м3/сут). В 1989 году на территории водозабора пробурены четыре скважины. Таким образом, источник водоснабжения с 1989 года является смешанным (поверхностные и подземные воды, родниковый сток). Водоподготовка представлена только обеззараживанием воды (хлорированием). Система состоит из водопроводной сети общей протяженностью 10,105 км. На территориях, не охваченных централизованными системами водоснабжения, используются шахтные колодцы, поверхностные источники водоснабжения. На территории п. Савинский находится 3 водонапорные башни для обеспечения населения деревянного фонда холодной водой. Первая водонапорная башня находится по адресу п. Савинский, ул. Цементников, установлен насос ЭЦВ-5-4,0-125 – функционирует. Вторая – возведено водозаборное сооружение (скважина с насосом), находится по адресу п. Савинский, ул. Осипа Палкина. Третья водонапорная башня находится по адресу п. Савинский, ул. Матвея Нечаева, на данный момент не функционирует. |
| рп. Обозерский, п. Первомайский, п. Швакино | На территориях населенных пунктов имеются 17 артезианских водозаборных скважин - 7 артезианских скважин являются собственностью МО, 10 принадлежат СевДТВУ ОАО «РЖД». Водоподготовка исходной воды для централизованных систем водоснабжения населенных пунктов не организована. Качество добываемых подземных вод в целом (за исключением повышенного содержания железа общего) соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Имеются водонапорные башни. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 32,114 км, из них 15,044 км находится на балансе муниципального образования и 17,070 км на балансе ОАО «РЖД». |
| с. Конево | В муниципальном образовании централизованным водоснабжением оборудована частично застройка в с. Конево. На территории муниципального образования находятся водонапорные башни. Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 1,9 км. |
| рп. Североонежск, п. Строитель и п. Икса | Центральное водоснабжение имеются только в рп. Североонежск, п. Строитель и п. Икса. На территории муниципального образования имеется 5 артезианских водозаборных скважин. Водоподготовка исходной воды для централизованных систем водоснабжения населенных пунктов не организована. Имеются водонапорные башни. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 13,36 км. |
| с. Федово и п. Липаково | В муниципальном образовании централизованным водоснабжением оборудована частично застройка в с. Федово и п. Липаково. Имеются водонапорные башни. Общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет – 6,223 км. |
| п. Емца | Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Емца являются подземные воды (артезианская скважина). Системы водоподготовки и обеззараживания воды отсутствуют. Вода из скважины подается по распределительным сетям подается к потребителям. Протяженность водопроводной сети составляет 1,124 км. |
| п. Пуксоозеро | Водоснабжение в п. Пуксоозеро - централизованное. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Вода из артезианских скважин (3 ед.) подается по водопроводной сети к водоразборным колонкам. |
| п. Белое Озеро | В целях водоснабжения п. Белое Озеро население использует централизованное водоснабжение. Забор воды осуществляется из водоразборной колонки. |
| п. Оксовский, п. Булатово и д. Наволок | Центральное водоснабжение имеются только в п. Оксовский, п. Булатово и д. Наволок. На территории населенных пунктах водоснабжение осуществляется из артезианских скважин, принадлежащих администрации МО. Общая протяженность водопроводных сетей – 8,849 км. |
| д. Торошино и д. Крипецкое | Централизованным водоснабжением оборудована частично застройка: д. Торошино и д. Крипецкое. Общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет – 2,18 км. |
| п. Самодед | В п. Самодед децентрализованное водоснабжение осуществляется от 6 общественных колодцев, работающих на неутвержденных запасах. Водопроводных сетей нет. Разбор воды производится непосредственно из колодцев |
| п. Ломовое | В п. Ломовое водоснабжение осуществляется от подземного водозабора (2 ед.). Протяженность водопроводной сети составляет 4,41 км. |
| п. Улитино | Централизованным холодным водоснабжением п. Улитино частично охвачен. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,20 км. На территории муниципального образования находится водонапорная башня (высота – 16 м, объем – 9,0 м3). |
| д. Вершинино | Централизованным холодным водоснабжением д. Вершинино частично охвачена. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3,288 км. |
| п. Сеза, п. Лужма | Централизованным водоснабжением охвачена часть застройки в п. Сеза и п. Лужма. Вода поступает с артезианской скважины в водоразборную колонку. |

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На территории Плесецкого муниципального округа имеется один поверхностный источник водоснабжения – ручей Пярга в п. Савинский.

В остальных населенных пунктах Плесецкого муниципального округа источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные воды – артезианские скважины. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин, под напором погружных насосов, подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети.

Характеристика водозаборов населенных пунктов представлена в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3

Характеристика водозаборов остальных населенных пунктов

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина, в 120 метрах от ж/д вокзала, п. Плесецк, ул. Партизанская | 54,9 | 1926 |  |  |  | Имеется |
| Скважина, п. Плесецк, ул. Садовая, парк больничного городка | 73 | 1969 |  |  |  | Имеется |
| Скважина (консерв.), п. Плесецк, ул. Мира, в 20 метрах от дома №20 | 66 | 1969 |  |  |  | Имеется |
| Скважина, п. Плесецк, ул. Гагарина, парк больничного городка | 133 | 1991 |  |  |  | Имеется |
| Скважина № 1378, п. Плесецк, ул. Западная, 11 | 73 | 1977 |  |  |  | Имеется |
| Скважина (консерв.), п. Плесецк, ул. Коммунальная, подсобное хозяйство | 73 | 1977 |  |  |  | Имеется |
| Скважина № 413, п. Плесецк, ул. Слепяна, СХТ | 101 | 1956 |  |  |  | Имеется |
| Скважина, п. Плесецк, ул. Свободы, эл. сети | 66 | 1964 |  |  |  | Имеется |
| Скважина у водонапорной башни, п. Плесецк, РМЗ | 61 | 1972 |  |  |  | Имеется |
| Скважина, в 110 метрах от водонапорной башни п. Плесецк | 82,65 | 1956 |  |  |  | Имеется |
| Скважина, п. Пукса | 110 | 1937 |  |  |  | Имеется |
| Групповой площадочный водозабор из 5 скважин, в 150 метрах восточнее производственной зоны ПТФ п. Плесецк | 74 | 1978 |  | Федеральная программа «Чистая вода» |  | Имеется |
|  | 130 | 1991 |  |  |  |  |
|  | 74 | 1978 |  |  |  |  |
|  | 82 | 1979 (консерв.) |  |  |  |  |
|  | 130 | 1988 |  |  |  |  |
| Скважина, п. Плесецк ул. Западная, 12 | 73 | 1977 |  |  |  | Имеется |
| Скважина, п. Плесецк ул. Карла-Маркса | 101 | 1970 |  |  |  | Имеется |
| Скважина, п. Плесецк ул. Карла-Маркса | 66 | 1943 |  |  |  | Имеется |
| Скважина, п. Пуксоозеро ул. Пионерская, 11А | 55,5 |  |  |  |  |  |
| Скважина, п. Пуксоозеро ул. Сельская | 60,5 | 1959 |  |  |  |  |
| Скважина, п. Пуксоозеро ул. Школьная, 11А | 54,1 |  |  |  |  |  |
| Скважина, п. Белое озеро | 65 | 1965 |  |  |  |  |
| Скважина, п. Ломовое, ул. Почтовая | 69 | 1976 |  |  |  |  |
| Скважина, п. Ломовое, ул. Профсоюзная | 65 | 1976 |  |  |  |  |
| Арт. скв. № 2, п. Обозерский | 35 | 1965 | 46,75 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв. № 1, п. Обозерский, ул. Северная, 22 «Б» | 58 | 1955 | 46,75 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв.№ 1377, п. Обозерский, ул. Школьная, д. 24, «Танковый городок» | 44 | 1977 | 46,75 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв. № б/н, п. Обозерский, | 36 | 1960 | 46,75 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв. №1481, п. Обозерский, ул. Лесная, д. 16 | 36 | 1979 | 40 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв. № 13, п. Обозерский, ул. Лесная, 95 | 35 | 1984 | 50 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв. № 259, п. Первомайский, ул. Центральная, д. 7 «А» | 38,2 | 1968 | 20 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв. № б/н, п. Швакино | 37,6 | 1960 | 3 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв. № 1713, с. Федово | 38 | 1983 | 32 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв. № 001, п. Липаково | 40 | 1971 | 20 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв. п. Сеза |  | 1968 | 57,6 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв. п. Сеза |  | 1968 | 57,6 | Нет данных |  |  |
| Арт. скв. п. Лужма |  | 1968 | 57,6 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв. п. Лужма |  | 1968 | 57,6 | Нет данных |  |  |
| Арт. скв.№546, с. Конево, ул. Восточная | 30 | 1990 | 18,3 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв. б/н, с. Конево, ул. Мира | 30 | 1990 | 18,3 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Арт. скв. б/н, с. Конево, ул. Мира | 30 | 1990 | 18,3 | Нет данных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Водозаборный участок на ручье Пярга, п. Савинский, в составе: |  |  | 1512 | Здание насосной станции, каптажные сооружения скважин, зумпфер | установлен | имеется |
| Поверхностный источник – ручей Пярга |  |  |  |  |  | имеется |
| Подземных источников: |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №1 | 61 | 1989 | 49,5 |  | установлен | имеется |
| Скважина №2 | 61 | 1989 | 49,5 |  | установлен | имеется |
| Скважина №3 | 62,5 | 1989 | резервная |  | отсутствует | имеется |
| Скважина №4 | 61 | 1989 | наблюдательная |  | отсутствует | имеется |
| Скважина № 16 п. Североонежск | 38,0 | 1974 | 900,0 | Водонапорная башня высотой 40 м, объемом 300 м3 | Взлет ЭМ заводской № 1701974 | имеется |
| Скважина № 17 п. Североонежск | 38,0 | 1974 | 900,0 |  | Взлет ЭМ заводской № 1701974 | имеется |
| Скважина № 454 п. Строитель | 41,5 | 1969 | 30,0 | - | СТВХ-65 № 517500434 | имеется |
| Арт.-скв.№2А, п. Улитино | 28 | 1989 | 150 | Марка насоса- ЗСВ-2-27. | ВСКМ-90-32 № 088101321 | имеется |
| Арт. скв.№454. п. Оксовский, ул. Александровская | 41,5 | 1969 | 375,0 | Марка насоса-ЭЦВ 6-4-130.. | ВСКМ 90-50 № 306102728 | имеется |
| Арт. скв.№б-н, п. Оксовский ул. Первомайская | 35,0 | 1963 | 2900 | Марка насоса-ЭЦВ-6-10-80 | СТВХ-100 № 207330071 | имеется |
| Арт.скв.№1202, п. Оксовский ул. Кирпичная | 30 | 1975 | 2900 | Марка насоса-ЭЦВ-4-130 | СТВХТ-100 № 207330089 | имеется |
| Арт.скв.№б/н, п. Оксовский, ул. Линейная | 40,0 | 1956 | 1650 | Марка насоса-ЭЦВ-6 | СТВХ-80 № 346500898 | имеется |
| Арт.скв.№460, п. Оксовский, ул. Театральная | 41,5 | 1961 | 370 | Марка насоса-ЭЦВ6-4-130 | СТВУ-50 № 197500017 | имеется |
| Арт. скв.№289, п. Булатово, ул. Геологическая | 60,0 | 1969 |  | Марка насоса-ЭЦВ-6 | ОСВУ-32 № 526102466 | имеется |
| Арт.скв.№1 В, п. Булатово, ул. Левачева | 39 | 1972 |  | Марка насоса-ЭЦВ 6-6,3-80 | Меркурий-230 МА-01 №34734203 | имеется |
| Арт.скв.№ 3-В, д. Вершинино | 72 | 2011 |  | ЗСВ-2-27 | - | - |
| Артезианская скважина (№2) п. Емца, ул. Партизанская, д.20 | 78 | 1975 |  | ЭЦВ 6-4-130 | - | - |

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

На территории Плесецкого муниципального округа сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Данные лабораторных анализов воды представлены в таблицах 1.1.4-1.1.8.

Таблица 1.1.4

Оценка качества питьевой воды систем водоснабжения ООО «Гидроресурс» (4 квартал 2022 года)

| Наименование показателя | ВСЕГО исследований (ФБУЗ+аккредитованной лабораторией) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Обозерский |  | п. Первомайский |  | п. Швакино |  |
|  | всего | не соотв. | всего | не соотв. | всего | не соотв. |
| запах | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| цветность | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| мутность (по формазину) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| мутность (по каолину) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| рН | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| сухой остаток | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| жесткость общая | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| окисляемость перманганатная | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| аммиак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| полифосфаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нефтепродукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| алюминий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| барий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлор остаточный свободный или | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлор остаточный связанный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| железо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кадмий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| марганец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| медь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| молибден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мышьяк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| натрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| никель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нитраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нитриты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ртуть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| свинец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| стронций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сульфаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| селен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фториды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлориды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хром | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цинк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| формальдегид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлороформ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общая α-радиоактивность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общая β-радиоактивность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОКБ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ТКБ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| общее микробное число | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| колифаги (БОЕ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| споры сульфитредуцирующих клостридий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli (E.coli) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Энтерококки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий органический углерод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фенол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| метанол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сигма радионуклидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,4- Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| щелочность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фосфаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общий хлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прозрачность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фенольный индекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бикарбонаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| патогенные рода сальмонеллы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цисты лямблий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: по результатам исследований питьевая вода соответствует требованиям.

Таблица 1.1.5

Оценка качества питьевой воды систем водоснабжения ООО «Уют-2» (4 квартал 2022 года)

| Наименование показателя | ВСЕГО исследований (ФБУЗ+аккредитованной лабораторией) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скв.460 п.Оксовский, ул.Театральная |  | скв.№ 1202 п.Оксовский,ул.Кирпичная |  | скв.№ 454 п.Оксовск. ул. Александровская |  | скв 6 н.п. Оксовский, ул.Линейная |  | скв.6 н.п.Оксовск. ул. Первомайская |  | скв.289 п.Булаптово ул.Геологическая |  | скв 1-В п.Булатово, ул.Левачева |  | скв 2А п.Улитино |  | скв.В-3 д.Вершинино |  |
|  | всего | не соотв. | всего | не соотв. | всего | не соотв. | всего | не соотв. | всего | не соотв. | всего | не соотв. | всего | не соотв. | всего | не соотв. | всего | не соотв. |
| запах при 20 ˚С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| запах при 60 ˚С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| цветность | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| мутность (по формазину) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мутность (по каолину) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| привкус | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| рН | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| сухой остаток | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| жесткость общая | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| окисляемость перманганатная | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| аммиак | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ПАВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| полифосфаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нефтепродукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| алюминий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| барий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлор остаточный свободный или | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлор остаточный связанный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| железо | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| кадмий | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| марганец | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| медь | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| молибден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мышьяк | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| натрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| никель | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| нитраты | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| нитриты | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ртуть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| свинец | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| стронций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сульфаты | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| селен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фториды | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| хлориды | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| хром | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| цинк | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| формальдегид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлороформ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общая α-радиоактивность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общая β-радиоактивность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОКБ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ТКБ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| общее микробное число | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| колифаги (БОЕ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| споры сульфитредуцирующих клостридий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli (E.coli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энтерококки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий органический углерод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фенол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| метанол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сигма радионуклидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,4- Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| щелочность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фосфаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общий хлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прозрачность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фенольный индекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бикарбонаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| патогенные рода сальмонеллы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цисты лямблий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: по результатам исследований питьевая вода соответствует требованиям.

Таблица 1.1.6

Оценка качества питьевой воды систем водоснабжения ООО «ЖКХ Савинский» (п. Савинский) (2022 год)

| Наименование показателя | Количество исследований ФБУЗ ЦГиЭ |  | Количество исследований АККРЕДИТОВАННОЙ лабораторией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК |  | ПК |  |
|  | всего | не соотв. | всего | не соотв. |
| запах |  |  | 70 | 0 |
| цветность |  |  | 70 | 0 |
| мутность (по формазину) |  |  |  |  |
| мутность (по каолину) |  |  | 70 | 0 |
| привкус |  |  | 70 | 0 |
| рН |  |  | 11 | 0 |
| сухой остаток |  |  | 11 | 0 |
| жесткость общая |  |  | 11 | 0 |
| окисляемость перманганатная |  |  | 11 | 0 |
| аммиак |  |  | 4 | 0 |
| ПАВ |  |  | 4 | 0 |
| полифосфаты |  |  |  |  |
| нефтепродукты |  |  | 4 | 0 |
| алюминий |  |  | 4 | 0 |
| барий |  |  |  |  |
| бор |  |  |  |  |
| хлор остаточный свободный или |  |  |  |  |
| хлор остаточный связанный |  |  |  |  |
| железо |  |  | 4 | 0 |
| кадмий |  |  | 4 | 0 |
| марганец |  |  | 4 | 0 |
| медь |  |  | 4 | 0 |
| молибден |  |  | 4 | 0 |
| мышьяк |  |  | 4 | 0 |
| натрий |  |  | 4 | 0 |
| никель |  |  | 4 | 0 |
| нитраты |  |  | 4 | 0 |
| нитриты |  |  |  |  |
| ртуть |  |  | 4 | 0 |
| свинец |  |  | 4 | 0 |
| стронций |  |  | 4 | 0 |
| сульфаты |  |  | 4 | 0 |
| селен |  |  |  |  |
| фториды |  |  | 4 | 0 |
| хлориды |  |  | 4 | 0 |
| хром |  |  | 4 | 0 |
| цинк |  |  | 4 | 0 |
| формальдегид |  |  | 4 | 0 |
| хлороформ |  |  |  |  |
| общая α-радиоактивность | 1 | 0 |  |  |
| общая β-радиоактивность | 1 | 0 |  |  |
| ОКБ |  |  | 69 | 0 |
| ТКБ |  |  | 47 | 0 |
| общее микробное число |  |  | 69 | 0 |
| колифаги (БОЕ) |  |  | 51 | 0 |
| споры сульфитредуцирующих клостридий |  |  |  |  |
| цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | 11 | 0 |  |  |
| Escherichia coli (E.coli) |  |  | 69 | 0 |
| Энтерококки |  |  | 69 | 0 |
| Общий органический углерод |  |  |  |  |
| Литий |  |  |  |  |
| фенол |  |  | 4 | 0 |
| метанол |  |  |  |  |
| сигма радионуклидов |  |  |  |  |
| 2,4- Д |  |  |  |  |
| щелочность |  |  |  |  |
| фосфаты |  |  |  |  |
| общий хлор |  |  |  |  |
| прозрачность |  |  |  |  |
| фенольный индекс |  |  |  |  |
| бикарбонаты |  |  |  |  |
| патогенные рода сальмонеллы |  |  |  |  |
| цисты лямблий |  |  |  |  |

Примечание: по результатам исследований питьевая вода соответствует требованиям.

Таблица 1.1.7

Оценка качества питьевой воды систем водоснабжения МУП «Плесецк-Ресурс» (2022 год)

| Наименование источника водоснабжения, его местоположение | Количество исследований |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | не соотв. |
| Скв. № 27073, п. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 87, территория лесхоза | 6 | 0 |
| Скв. № 1, п. Плесецк, ул. Гагарина, парк больничного городка | 6 | 0 |
| Скв. № 798, п. Плесецк, на территории ПМЗ | 6 | 0 |
| Скв. № 413, п. Плесецк, ул. Слепяна, район СХТ | 6 | 0 |
| Скв. № 1378, п. Плесецк, ул. Западная, д. 11 | 6 | 0 |
| Скв. № 2, п. Пукса | 6 | 0 |

Таблица 1.1.8

Оценка качества питьевой воды систем водоснабжения ООО «ПРУК АО» (2022 год)

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы) | Водозаборная скважина № 16 п. Североонежск |  | Водозаборная скважина № 17 п. Североонежск |  | Водозаборная скважина б/н п. Строитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое качество отобранных проб | Доля (%) проб не соответствующих требованиям действующих нормативов | Фактическое качество отобранных проб | Доля (%) проб не соответствующих требованиям действующих нормативов | Фактическое качество отобранных проб | Доля (%) проб не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| Запах | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Привкус | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Цветность | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Мутность | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Водородный показатель | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Жесткость общая | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Окисляемость перманганатная | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Нефтепродукты, суммарно | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| ПАВ, анионоактивные | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Фенольный индекс | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Алюминий (Al3+) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Барий (Ва2+) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Бериллий (Ве2+) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Бор (В, суммарно) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Железо (Fe, суммарно) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Марганец (Мn, суммарно) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Медь (Сu, суммарно) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Молибден (Мо, суммарно) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Никель (Ni, суммарно) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Нитраты (по NO3-) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Свинец (Рb, суммарно) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Селен (Se, суммарно) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Стронций (Sr2+) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Сульфаты (SO42-) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Фториды (F-) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Хлориды (Сl-) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Хром (Сr 6+) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Цинк (Zn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Хлор - остаточный активный | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Общее микробное число | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Колифаги | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах водоснабжения обеспечивают насосы, описанные в таблице 1.1.9.

Таблица 1.1.9

Характеристика насосного оборудования ВЗУ

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| П. Обозерский, № 2/1965 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | резервный | 100 |
| П. Обозерский, № 1/1955 (п. Обозерский, ул. Северная, 22 «Б») | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 8760 | 100 |
| П. Обозерский, «Танковый городок», № 1377/1977 (п. Обозерский, ул. Школьная, д. 24) | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 8760 | 20 |
| П. Обозерский, № б/н/1960 резерв скв. Танковый городок | Нет насоса |  |  |  |  |  |
| П. Обозерский, №1481/1979 (п. Обозерский, ул. Лесная, д. 16) | Беламос 4 TF 120/22 | 23 | 118 | 5,5 | 8760 | 15 |
| П. Обозерский, ул. Лесная, 95, № 13/1984 | Оазис 85/75 | 5 | 75 | 1,1 | 8760 | 10 |
| П. Первомайский, № 259/1968 (п. Первомайский, ул. Центральная, дом 7 «А») | UNIPUMP ECO 3-55 | 5,8 | 60 | 0,75 | 8760 | 50 |
| П. Швакино, № б/н/1960 | Беламос 3 Junior 45/3 | 3 | 45 | 0,5 | 8760 | 54 |
| С. Федово, № 1713/1983 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 8760 | 72 |
| П. Липаково, № 001/1971 | Оазис 85/75 | 5 | 75 | 1,1 | 8760 | 18 |
| Арт. скв. п. Сеза | «Каскад» марки ЭСВ 2-27 | 2,4 | 51 | 0,75 |  |  |
| Арт. скв. п. Лужма | «Каскад» марки ЭСВ 2-27 | 2,4 | 51 | 0,75 |  |  |
| С. Конево, Восточная улица, №546/1990 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 8760 | 100 |
| С. Конево, ул. Мира, б/н/1990 | Беламос 5 TF 115/30 | 30 | 115 | 7,5 | 8760 | 15 |
| С. Конево, ул. Мира, б/н/1990 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | Резервный | 100 |
| Водозаборный участок на ручье Пярга, п. Савинский | Насос центробежный Д200/60 | 200 |  | 200 |  |  |
|  | Насос центробежный 1Д630/90 | 630 |  | 200 |  |  |
|  | Насос центробежный 1Д630/90 | 630 |  | законсервирован |  |  |
|  | Насос центробежный Д200/60 | 200 |  | законсервирован |  |  |
|  | Вакуумный насос.ВВН-1-0.75 – 1 ед. |  |  |  |  |  |
| Скважина № 16 п. Североонежск | ЭЦВ 10-120-80 | 120 | 80 | 33 | 4380 | 90 |
| Скважина № 17 п. Североонежск | ЭЦВ 10-110-80 | 120 | 80 | 33 | 4380 | 90 |
| Скважина № 454 п. Строитель | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 8760 | 90 |
| Скважина, в 120 метрах от ж/д вокзала, п. Плесецк, ул. Партизанская | ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 32 |  |  |
| Скважина, п. Плесецк, ул. Садовая, парк больничного городка | ЭЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 13 |  |  |
| Скважина, п. Плесецк, ул. Гагарина, парк больничного городка | ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 33 |  |  |
| Скважина № 1378, п. Плесецк, ул. Западная, 11 | ЭЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 13 |  |  |
| Скважина № 413, п. Плесецк, ул. Слепяна, СХТ | ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 7,5 |  |  |
| Скважина, п. Плесецк, ул. Свободы, эл. сети | ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 7,5 |  |  |
| Скважина у водонапорной башни, п. Плесецк, РМЗ | ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 11 |  |  |
| Скважина, в 110 метрах от водонапорной башни п. Плесецк | ЭЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 13 |  |  |
| Скважина, п. Пукса | ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 7,5 |  |  |
| Скважина, п. Плесецк ул. Карла-Маркса | ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 33 |  |  |
| Скважина, п. Плесецк ул. Карла-Маркса | ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 4,5 |  |  |
| Арт. скв.№2А п. Улитино | ЗСВ-2-27 | 0,5 | 110 | 0,75 |  |  |
| Арт. скв.№454 п. Оксовский ул. Александровская | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 |  |  |  |
| Арт. скв. №б-н п. Оксовский ул. Первомайская | ЭЦВ-6-10-80 | 10 | 80 |  |  |  |
| Арт. скв. №1202 п. Оксовский ул. Кирпичная | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 |  |  |  |
| Арт. скв. №б/н. п. Оксовский ул. Линейная | ЭЦВ-6 | 6,5 | 85 | 8А |  |  |
| Арт.скв.№460 п. Оксовский ул. Театральная | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 |  |  |  |
| Арт. скв.№289 ул. Геологическая п. Булатово | ЭЦВ-6 | 6,5 | 85 | 8А |  |  |
| Арт.скв.№1-В ул. Левачева п. Булатово | ЭЦВ 6-6,3-80 | 6,3 | 80 |  |  |  |
| Арт.скв.№ 3-В д. Вершинино | ЗСВ-2-27 | 0,5 | 110 | 0,75 |  |  |
| Артезианская скважина (№2) п. Емца, ул. Партизанская, д.20 | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 8760 | 100 |

Энергоэффективность холодного водоснабжения определяется по фактическим показателям и оценивается как соотношение расхода электрической энергии, необходимого для подготовки, транспортировки установленного объёма воды, заданного уровня напора (давления).

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности холодного водоснабжения представлены в таблицах 1.1. 10-1.1.15.

Таблица 1.1.10

Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения МУП «Плесецк-Ресурс»               за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Период (год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |
| 1 | Первичные показатели |  |  |
| 1.1 | Объем выработки (подъема) воды | тыс. куб. м | 511,85 |
| 1.2 | Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды | тыс. кВт*ч | 1 275,577 |
| 1.3 | Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды | тыс. кВт*ч |  |
| 2 | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма поднятой воды всего, в том числе: | кВт*ч/куб. м | 2,49 |
| 2.1.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объёма поднятой воды | кВт*ч/куб. м | 2,49 |
| 2.1.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объёма поднятой воды | кВт*ч/куб. м |  |

Таблица 1.1.11

Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения ООО «Гидроресурс»                    за 2022 год

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, кВт | Поднято (перекачено) воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| П. Обозерский, № 2/1965 | 263682 | резерв | 3,24 |
| П. Обозерский, № 1/1955 (п. Обозерский, ул. Северная, 22 «Б») |  | 30000 |  |
| П. Обозерский, «Танковый городок», № 1377/1977 (п. Обозерский, ул. Школьная, д. 24) |  | 26000 |  |
| П. Обозерский, № б/н/1960 |  | - |  |
| П. Обозерский, №1481/1979 (п. Обозерский, ул. Лесная, д. 16) |  | 24000 |  |
| П. Обозерский, ул. Лесная, 95, № 13/1984 |  | 1500 |  |
| П. Первомайский, № 259/1968 (п. Первомайский, ул. Центральная, дом 7 «А») | 9817 | 3600 | 2,73 |
| П. Швакино, № б/н/1960 | 979 | 800 | 1,22 |
| С. Федово, № 1713/1983 | 4899 | 12000 | 0,41 |
| П. Липаково, № 001/1971 | 10587 | 7000 | 1,51 |
| С. Конево, Восточная улица, №546/1990 | 12231 | 6000 | 2,04 |
| С. Конево, ул. Мира, б/н/1990 | 43639 | 10000 | 4,36 |
| С. Конево, ул. Мира, б/н/1990 | - | резерв | - |

Таблица 1.1.12

Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения ООО «ЖКХ Савинский»               за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Период (год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |
| 1 | Первичные показатели |  |  |
| 1.1 | Объем выработки (подъема) воды | тыс. куб. м | 463,840 |
| 1.2 | Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды | тыс. кВт*ч | 1122,641 |
| 1.3 | Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды | тыс. кВт*ч |  |
| 2 | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма поднятой воды всего, в том числе: | кВт*ч/куб. м | 2,42 |
| 2.1.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объёма поднятой воды | кВт*ч/куб. м | 2,42 |
| 2.1.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объёма поднятой воды | кВт*ч/куб. м |  |

Таблица 1.1.13

Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения ООО «ПРУК АО»                          за 2022 год

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, кВт | Поднято (перекачено) воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 16, 17 п. Североонежск | 188957,00 | 129750,7 | 1,456 |
| Скважина № 454 п. Строитель | 3130,00 | 2149,3 | 1,456 |

Таблица 1.1.14

Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения ООО «Уют-2» за 2022 год

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, кВт | Поднято (перекачено) воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Арт.-скв.№2А п. Улитино | н/д | 2139,631 | н/д |
| Арт. - скв.№454 п. Оксовский ул. Александровская | 8860 | 4145 | 2,14 |
| Арт.-скв. № б-н п. Оксовский ул. Первомайская | 11728 | 4044 | 2,90 |
| Арт-скв.№1202 п. Оксовский ул. Кирпичная | 16946 | 2568 | 6,60 |
| Арт.-скв.№б/н. п. Оксовский ул. Линейная | 13085 | 4448 | 2,94 |
| Арт.скв.№460 п. Оксовский ул. Театральная | 6298 | 5014 | 1,26 |
| Арт.скв.№289 ул. Геологическая п. Булатово | 10651 | 791,35 | 13,46 |
| Арт.скв.№1-В ул. Левачева п. Булатово | 738 | 823,65 | 0,90 |
| Арт.скв.№ 3-В д. Вершинино | 14042 | 2369,78 | 5,93 |

Таблица 1.1.14

Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения п. Емца за 2022 год

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, кВт | Поднято (перекачено) воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Арт.-скв. №2 п. Емца | 48810 | 1189,25 | 41 |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети на территории Плесецкого муниципального округа проложены из чугунных, стальных и ПНД трубопроводов диаметром от 20 до 300 мм.

Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблицах 1.1.16-1.1.21.

Таблица 1.1.16

Технические характеристики водопроводных сетей ООО «Гидроресурс»

| Наименование и месторасположение трубопроводов | Протяженность, м | Диаметр труб, мм | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Краткая характеристика грунта | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Федово |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | 4623 | 50-100 | Сталь, ПНД | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1984 Капремонт в 2016 г 270 м. |
| п. Липаково |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | 1600 | 40-90 | ПНД | подземный | до 3,0 м | мокрый | 2014, 2015 |
| п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | 1035 | 50-100 | чугун | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1953 |
| п. Обозерский, ул. Советской Армии, ул. Алексеева, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | 3679 | 32, 50, 100 | Сталь, ПНД | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1971 Капремонт в 2013 г 200 м. В 2014 г 832м диаметром 100 мм |
| п.Обозерский, мкр. Полбино |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | 4510 | 50-100 | чугун | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1989 Построено в 2016г 333 м диаметром 32 мм. |
| п. Обозерский |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | 5820 | 50-100 | чугун, ПНД, Метал, металлопластик | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1958 Капремонт в 2013 г |
| п. Обозерский, ул. Лесная, 95 от скважины № 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | 490 | 50-76 | ПНД, металл | подземный | до 3,0 м | мокрый | Кап. ремонт в 2023 |
| п. Обозерский, НА БАЛАНСЕ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский | 50 | 168 | стальные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 2005 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский, ул. Новая д. 5а | 50 | 168 | стальные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 2005 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский, ул. Новая д. 5б | 50 | 168 | стальные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 2005 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский | 1513 | 200 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1972 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский | 1520 | 100 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1970 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский | 1350 | 100 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1982 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский | 1360 | 250-150 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1972 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский | 3595 | 200-100 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1987 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский | 3689,3 | 200-100 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1987 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский, ул. Лесная | 1117 | 200 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1991 |
| Архангельская обл., Плесецкий р-н, пос. Обозерский, ул. Железнодорожная, 8б | 541 | 100 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1999 |
| Архангельская обл., Плесецкий р-н, пос. Обозерский, ул. Калинина, 3 | 57,8 | 100 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 1999 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский, ул. Новая | 735,5 | 150-100 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 2005 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский, ул. Лесная, 36 | 80,5 | 65 | чугунные / стальные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 2005 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский, ул. Лесная, 40 | 177 | 200-65 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 2005 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский, ул. Лесная, 42 | 68 | 65 | трубы ПВХ | подземный | до 3,0 м | мокрый | 2007 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский, ул. Новая 8 | 115,9 | 100 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 2014 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский | 500 | 100 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 2006 |
| Архангельская обл. Плесецкий р-н, пос. Обозерский | 500 | 100 | чугунные трубы | подземный | до 3,0 м | мокрый | 2006 |
| п. Швакино |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | 11 | 50 | металл | подземный | до 3,0 м | мокрый | Кап. ремонт в 2023 |

- (в редакции постановления администрации Плесецкого муниципального округа от 07.04.2025 года               № 123- па)

Таблица 1.1.17

Технические характеристики водопроводных сетей ООО «Савинскгидроресурс»

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Савинский | 9,8 | 50-300 | Сталь, чугун, пнд | подземная | 2,0-4,0 | 1966, 1986 | Более 86 |
| ИЖС по ул. Октябрьская | 0,633 | 63, 110 | ПНД | подземная | - | 2016 | Более 10 |

- (в редакции постановления администрации Плесецкого муниципального округа от 07.04.2025 года               № 123- па)

Таблица 1.1.18

Технические характеристики водопроводных сетей ООО «Аква-Север»

| Наименование и месторасположение трубопроводов | Протяженность, м | Диаметр труб, мм | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Краткая характеристика грунта | Год постройки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Североонежск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От К1-К2 | 65,3 | 159 | сталь | подземный | до 2,0 м | мокрый | 1977 | 75 |
| От скважины №2 до скважины №1 | 63,9 | 219 | сталь | подземный | до 2,0 м | мокрый | 1977 | 75 |
| От скважины №2 до К1-К53, от К53 до водонапорной башни | 231,6 | 273 | сталь | подземный | до 2,0 м | мокрый | 1977 | 75 |
| вводы в жилой дом №5 первого микрорайона, вводы в жилые дома №2,5,7,8 второго микрорайона, вводы в жилые дома 3,4 детского садика четвертого микрорайона | 488,7 | 90 | ПНД | подземный | до 2,0 м | мокрый | 2017 | 7,5 |
| от К22 до вывода в жилой дом №1 третьего микрорайона, от К21 до вывода в жилой дом №3 третьего микрорайона, вывод в жилой дом №5 четвертого микрорайона | 86,9 | 50 | ПНД | подземный | до 2,0 м | мокрый | 2018 | 5 |
| 1,2,3,4,6,7,8,910,11,12 и детского сада первого микрорайона, вводы в жилые дома 1,3,4,6 второго микрорайона, вводы в жилые дома 1, здания школы, вводы в больницу, здания 9, пожарную часть, здание детского сада, вводы в здание гаража, кафе | 816,1 | 100 | сталь | подземный | до 2,0 м | мокрый | 1982 | 70 |
| От К54-К55 до К56 | 169,2 | 125 | сталь | подземный | до 2,0 м | мокрый | 1982 | 70 |
| От К54-К59-К7-К8-К10-К11-К12-К13, от К34-К35, от К-17-К18-К19-К20-К23-К25-К36-К37-К38-К39-К40-К41-К42-К54, от К25-К26, от К46 до К49, | 2014,8 | 100 | ПНД | подземный | до 2,0 м | мокрый | 2017 | 7,5 |
| от К30-К29-ввод в жилой дом 2-К28-К27-К26, от К8-К9, от К9 до К17, от К13-К17, от К32-К33, от К20-К21-К22. | 960,9 | 159 | сталь | подземный | до 2,0 м | мокрый | 1982 | 70 |
| от К36-К44-К45 до К46, К43-К42-вывод из напорной башни до К54, от К54-К53-К52 до К51 | 1435,2 | 219 | сталь | наружный | до 2,0 м | - | 1982 | 70 |
| От К51-К48-К47 до К46 | 430,3 | 273 | сталь | подземный | до 2,0 м | мокрый | 1982 | 70 |
| Вводы в здании магазинов | 39,7 | 50 | чугун | подземный | до 2,0 м | мокрый | 1982 | 70 |
| От К56-К57-К58 | 323,9 | 125 | чугун | подземный | до 2,0 м | мокрый | 1982 | 70 |
| От К31-К30-К32 | 166,2 | 159 | чугун | подземный | до 2,0 м | мокрый | 1982 | 70 |
| Вводы в здание магазина и нежилого здания | 43,3 | 32 | мет. пластик | подземный | до 2,0 м | мокрый | 2000 | 30 |
| От ветки d=125 чугун подземка до d=50мет. пласт у АЗС | 12,5 | 50 | мет. пластик | подземный | до 2,0 м | мокрый | 2000 | 30 |
| От ветки d=125 чугун у АЗС до ввода в АЗС | 108,1 | 50 | мет. пластик | воздушный | до 2,0 м | мокрый | 2000 | 30 |
| От скважины №1 до клуба | 82,6 | 50 | сталь | воздушный | до 2,0 м | мокрый | 1977 | 75 |
| п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От скважины №454 до дома №3 ул. Набережная | 310 | 57 | сталь | подземный | до 2,0 м | мокрый | 1969 | 90 |
| Итого | 8037,5 |  |  |  |  |  |  |  |

- (в редакции постановления администрации Плесецкого муниципального округа от 07.04.2025 года               № 123- па)

Таблица 1.1.19

Технические характеристики водопроводных сетей МУП «Плесецк-Ресурс»

| Трубопровод (участок) сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Плесецк |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводная сеть, район ПТФ | 50-160 | 12,334 | Сталь, чугун, ПНД |  | 1,7-2,0 |  |  |
| Водопроводная сеть, ул. Партизанская до ул. Садовая и ж/д | 150 | 9,105 | Чугун |  | 1,7-2,0 |  |  |
| Водопроводная сеть ограниченная ул. Гагарина до ул. Партизанская и ж/д | 150 | 4,994 | ПНД |  | 1,7-2,0 |  |  |
| Водопроводная сеть район РМЗ от ул. Гагарина и ж/д на юг | 100-150 | 6,813 | Чугун, ПНД |  | 1,7-2,0 |  |  |
| Водопроводная сеть в районе СХТ | 50-100 | 3269 | Чугун, ПНД |  | 1,7-2,0 |  |  |
| Водопроводная сеть ул. Садовая до ул. Онежская и ж/д | 150 | 6,985 | Чугун |  | 1,7-2,0 |  |  |
| Водопроводная сеть район Лесозавода | 50-100 | 5,675 | Сталь, чугун, ПНД |  | 1,7-2,0 |  |  |
| Водопровод ул. Октябрьская (в районе дома №84) | 150 | 0,258 | Чугун |  | 1,7-2,0 |  |  |
| Водопровод от жилых домов мкр. ПТФ до водозабора | 225 | 5,696 | ПНД |  | 1,7-2,0 |  |  |
| п. Пукса |  |  |  |  |  |  |  |
| Напорно-разводящая сеть водопровода | 32-200 | 4,485 | Сталь, чугун, ПНД |  | 1,7-2,0 |  |  |
| п. Ломовое |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  | 4,223 |  |  | 1,7-2,0 |  |  |
| п. Пуксоозеро |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводная сеть | 65-150 | 3,2 | Сталь, ПНД |  | 1,7-2,0 | 1977 |  |

Таблица 1.1.20

Технические характеристики водопроводных сетей ООО «Уют-2»

| Трубопровод (участок) сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Вершинино № В-3 | 74 | 3,288 | сталь, ПВХ | Подземный | до 3,0м. | 2011 |  |
| п. Улитино скв.№2А | 32 | 2,200 | Сталь | Подземный |  | 1951 |  |
| Арт. - скв.№454 п.Оксовский ул. Александровская | 73 | 800м. | Сталь | Подземный | 3,7 | 1969 |  |
| Арт. - скв. № б-н п.Оксовский ул. Первомайская | 57 | 8,516 | чугун, метал, ПВХ | подземный | 2 | 1969 |  |
| Арт-скв.№1202 п.Оксовский ул. Кирпичная | 57 | 1,400 | Сталь | подземный | 8 | 1975 |  |
| Арт.-скв.№б/н. п.Оксовский ул. Линейная | 57 | 1,950 | Сталь | подземный | 6,4 | 1956 |  |
| Арт.скв.№460 п.Оксовский ул. Театральная | 57 | 1,400 | Сталь | Подземный | 4 | 1969 |  |
| Арт.скв.№289 ул. Геологическая п.Булатово | 57 | 485м. | Сталь | Подземный | 16,8 | 1956 |  |
| Арт.скв.№1-В ул. Левачева п. Булатово | 57 | 1,850 | Сталь, чугун | Подземный | 13,3 | 1972 |  |

Таблица 1.1.21

Технические характеристики водопроводных сетей ООО «ОКСОР»

| Трубопровод (участок) сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Емца | 57 | 1,124 | сталь | подземная | 2,4 | 1975 | н/д |
| с. Конево | 100 | 1,930 | сталь | подземная | 2,4 | 1985, 2011 | н/д |

- (в редакции постановления администрации Плесецкого муниципального округа от 07.04.2025 года               № 123- па)

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей являются:

- высокий процент износа водопроводных сетей;

- высокий процент износа значительного количества насосного оборудования;

- недостаточное количество и неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов;

- неудовлетворительное состояние значительного количества смотровых колодцев;

- отсутствие приборов учета.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости появилась возможность проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейным способом.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Закрытые централизованные системы горячего водоснабжения имеется в п. Плесецк.

Централизованное горячее водоснабжение представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется либо непосредственно в котельных, либо в центральных тепловых пунктах через теплообменное оборудование. В качестве исходной воды для нужд ГВС выступает водопроводная вода.

В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В границах Плесецкого муниципального округа отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем применение технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не предусмотрено как на настоящем этапе, так и в перспективе.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения (хозяйственно-питьевые водопроводные сети, технические здания и сооружения водоснабжения) являются собственностью МО Плесецкий муниципальный округ.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения округа разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение качества жизни населения, путем обеспечения бесперебойной подачи безопасной питьевой воды потребителям, с учетом развития и преобразования территорий округа.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального округа;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения  относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 1.7.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального округа

Первоочередными задачами для обеспечения более качественного снабжения населения муниципального округа питьевой водой является:

- проведение реконструкций арт. скважин, затампонировать неиспользуемые скважины, пробурить резервные скважины;

- построить необходимые сооружения водоподготовки на водозаборах;

- провести реконструкцию и строительство сетей водопровода;

- осуществить разработку и обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- осуществить реконструкцию и строительство пожарных резервуаров и водоемов;

- отремонтировать колодцы.

На долгосрочную перспективу предусмотреть:

- в населенных пунктах, где существуют системы водоснабжения, предусмотреть их развитие, включая реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- обеспечить своевременное финансирование и исполнение всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Баланс подачи и реализации воды за 2022 год представлен в таблицах 1.3.1-1.3.6.

Таблица 1.3.1

Баланс подачи и реализации воды ООО «Гидроресурс» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. куб. м | 123,672 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс. куб. м | - |  |  |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс. куб. м | 123,672 |  |  |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. куб. м | - |  |  |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. куб. м | - |  |  |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. куб. м | - |  |  |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. куб. м | - |  |  |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс. куб. м | 123,672 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.1 | -собственное потребление организации | тыс. куб. м | 0 |  |  |
| 6.2 | -отпуск потребителям (продажа), всего | тыс. куб. м | 123,672 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | -населению | тыс. куб. м | 106,843 |  |  |
| 6.2.2 | -бюджетные организации | тыс. куб. м | 6,882 |  |  |
| 6.2.3 | -прочие потребители | тыс. куб. м | 9,847 |  |  |

Таблица 1.3.2

Баланс подачи и реализации воды ООО «ЖКХ Савинский» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. куб. м | 463,84 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс. куб. м | 455,54 |  |  |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс. куб. м | 8,3 |  |  |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. куб. м | 0 |  |  |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. куб. м |  |  |  |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. куб. м | 0 |  |  |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. куб. м | 127,64 |  |  |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс. куб. м | 336,20 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.1 | -собственное потребление организации | тыс. куб. м | 1,09 |  |  |
| 6.2 | -отпуск потребителям (продажа), всего | тыс. куб. м | 335,11 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | -населению | тыс. куб. м | 185,19 |  |  |
| 6.2.2 | -бюджетные организации | тыс. куб. м | 13,82 |  |  |
| 6.2.3 | -прочие потребители | тыс. куб. м | 136,10 |  |  |

Таблица 1.3.3

Баланс подачи и реализации воды ООО «ПРУК АО» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. куб. м | 132,407 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс. куб. м | - |  |  |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс. куб. м | 132,407 |  |  |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. куб. м | - |  |  |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. куб. м | - |  |  |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. куб. м | - |  |  |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. куб. м | 0,507 |  |  |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс. куб. м | 131,90 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.1 | -собственное потребление организации | тыс. куб. м | - |  |  |
| 6.2 | -отпуск потребителям (продажа), всего | тыс. куб. м | 131,90 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | -населению | тыс. куб. м | 125,70 |  |  |
| 6.2.2 | -бюджетные организации | тыс. куб. м | 6,20 |  |  |
| 6.2.3 | -прочие потребители | тыс. куб. м |  |  |  |

Таблица 1.3.4

Баланс подачи и реализации воды МУП «Плесецк-Ресурс» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. куб. м | 511,85 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс. куб. м | 511,85 |  |  |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. куб. м |  |  |  |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. куб. м |  |  |  |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. куб. м |  |  |  |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. куб. м | 99,81 |  |  |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс. куб. м | 367,61 | 44,43 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.1 | -собственное потребление организации | тыс. куб. м | 16,17 |  |  |
| 6.2 | -отпуск потребителям (продажа), всего | тыс. куб. м | 351,44 | 44,43 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | -населению | тыс. куб. м | 273,61 | 42,45 |  |
| 6.2.2 | -бюджетные организации | тыс. куб. м | 33,08 | 1,37 |  |
| 6.2.3 | -прочие потребители | тыс. куб. м | 44,75 | 0,61 |  |

Таблица 1.3.5

Баланс подачи и реализации воды ООО «Уют-2» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. куб. м | 26,343 | - |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс. куб. м |  |  |  |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. куб. м |  |  |  |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. куб. м |  |  |  |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. куб. м |  |  |  |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. куб. м |  |  |  |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс. куб. м | 26,343 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.1 | -собственное потребление организации | тыс. куб. м | 0,510 | - |  |
| 6.2 | -отпуск потребителям (продажа), всего | тыс. куб. м | 25,833 |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | -населению | тыс. куб. м | 21,940 | - |  |
| 6.2.2 | -бюджетные организации | тыс. куб. м | 2,412 | - |  |
| 6.2.3 | -прочие потребители | тыс. куб. м | 1,481 | - |  |

Таблица 1.3.6

Баланс подачи и реализации воды п. Емца за 2022 год (с ноября 2023 года ресурсоснабжающая организация – ООО «ОКСОР»)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. куб. м | 1,194 |  |  |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс. куб. м |  |  |  |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. куб. м |  |  |  |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. куб. м |  |  |  |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. куб. м |  |  |  |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. куб. м | 0,215 |  |  |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс. куб. м | 0,974 |  |  |
| 6.1 | -собственное потребление организации | тыс. куб. м |  |  |  |
| 6.2 | -отпуск потребителям (продажа), всего | тыс. куб. м | 0,974 |  |  |
| 6.2.1 | -населению | тыс. куб. м | 0,403 |  |  |
| 6.2.2 | -бюджетные организации | тыс. куб. м | 0,284 |  |  |
| 6.2.3 | -прочие потребители | тыс. куб. м | 0,287 |  |  |

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлена в таблице 1.3.7. Коэффициент суточной неравномерности принят Ксут.max=1,2.

Таблица 1.3.7

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2022 год

| Технологическая зона | Годовой расход, тыс. м3/год |  |  | Qcут, м3/сут | Qmaxcут, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС | ГВС | Технич. |  |  |
| П. Обозерский | 81,5 |  |  | 223,3 | 267,9 |
| п. Первомайский | 3,6 |  |  | 9,9 | 11,8 |
| с. Федово | 12 |  |  | 32,9 | 39,5 |
| п. Липаково | 7 |  |  | 19,2 | 23,0 |
| с. Конево | 16 |  |  | 43,8 | 52,6 |
| п. Швакино | 0,8 |  |  | 2,2 | 2,6 |
| п. Савинский | 335,11 |  |  | 918,1 | 1101,7 |
| п. Североонежск | 126,25 |  |  | 345,9 | 415,1 |
| п. Строитель | 5,65 |  |  | 15,5 | 18,6 |
| п. Плесецк | 367,61 | 44,43 |  | 1128,9 | 1354,7 |
| п. Пукса |  |  |  |  |  |
| п. Ломовое |  |  |  |  |  |
| п. Пуксоозеро |  |  |  |  |  |
| п. Оксовский | 20,2 |  |  | 55,3 | 66,4 |
| п. Булатово | 1,6 |  |  | 4,4 | 5,3 |
| п. Улитино | 2,1 |  |  | 5,8 | 6,9 |
| д. Вершинино | 2,3 |  |  | 6,3 | 7,6 |
| п. Емца | 1,194 |  |  | 3,3 | 3,9 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления по группам потребителей за 2022 год представлена в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8

Структура водопотребления по группам потребителей за 2022 год, тыс. м3

| Группа потребителей | ООО «Гидроресурс» | ООО «ЖКХ Савинский» | ООО «ПРУК АО» | МУП «Плесецк-Ресурс» | ООО «Уют-2» | п. Емца (с ноября 2023 года ресурсоснабжающая организация – ООО «ОКСОР») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 123,672 | 335,11 | 131,90 | 351,44 | 25,833 | 0,974 |
| Население | 106,843 | 185,19 | 125,70 | 273,61 | 21,940 | 0,403 |
| Бюджетные организации | 6,882 | 13,82 | 6,20 | 33,08 | 2,412 | 0,284 |
| Прочие потребители | 9,847 | 136,10 |  | 44,75 | 1,481 | 0,287 |
| ГВС | - | - | - | 44,43 |  |  |
| Население | - | - | - | 42,45 |  |  |
| Бюджетные организации | - | - | - | 1,37 |  |  |
| Прочие потребители | - | - | - | 0,61 |  |  |
| Технич. | - | - | - | - |  |  |
| Население | - | - | - | - |  |  |
| Бюджетные организации | - | - | - | - |  |  |
| Прочие потребители | - | - | - | - |  |  |

Основным потребителем воды в Плесецком муниципальном округе является население.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в Плесецком муниципальном округе нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях приняты в соответствии с Постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 22 августа 2012 г. № 19-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» (с изм. от 30 мая 2013 г. № 68-пн, от 24 сентября 2018 г. № 68-пн, от 4 сентября 2020 г. № 76-пн).

Таблица 1.3.9

Нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах

| Степень благоустройства МКД или жилого дома | Этажность дома | Нормативы на ХВС | Нормативы на ГВС | Нормативы на ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых помещениях, куб. м / чел. в мес. |  |  |
| 1. МКД и жилые дома, которые отвечают одному из нижеуказанных критериев: 1) дома, на которые не распространяются требования 261-ФЗ от 23.11.2009 в части обязательной установки общедомового прибора учета воды; 2) дома, в которых отсутствует техническая возможность установки общедомового прибора учета воды в соответствии с приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 627; 3) дома, в которых не определены площади помещений, входящие в состав общего имущества дома |  |  |  |  |
| В МКД и жилых домах со всеми видами благоустройства | 1-2 | 3,828 | 2,851 | 6,679 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн и быстродействующих газовых водонагревателей с многоточечным разбором | 1-2 | 5,611 | - | 5,611 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн с электроводонагревателями | 1-2 | 5,077 | - | 5,077 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн с электроводонагревателями (сброс в септик) | 1-2 | 4,448 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн с колонками на твердом топливе | 1-2 | 4,008 | - | 4,008 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн без ГВС | 1-2 | 3,829 | - | 3,829 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн и колонок на твердом топливе (сброс в септик) | 1-2 | 3,614 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода, без ванн, с электроводонагревателями (водопровод и канализация) | 1-2 | 3,207 | - | 3,207 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн, без ГВС (сброс в септик) | 1-2 | 3,058 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода, без ванн (водопровод и канализация) | 1-2 | 2,625 | - | 2,625 |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода, без ванн (сброс в септик) | 1-2 | 2,131 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода (без унитаза, сброс в септик) | 1-2 | 1,668 | - | - |
| 2. МКД и жилые дома, не указанные в пункте 1 |  |  |  |  |
| В МКД и жилых домах со всеми видами благоустройства | 2-6 | 3,828 | 2,761 | 6,589 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн и быстродействующих газовых водонагревателей с многоточечным разбором | 2-5 | 5,521 | ' | 5,521 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн с электроводонагревателями | 2-5 | 4,987 | - | 4,987 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн с электроводонагревателями (сброс в септик) | 2 | 4,358 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн с колонками на твердом топливе | 2-5 | 3,918 | - | 3,918 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн, без ГВС | 2-5 | 3,740 | - | 3,740 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн и колонок на твердом топливе (сброс в септик) | 2 | 3,524 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода, без ванн, с электроводонагревателями (водопровод и канализация) | 2-5 | 3,117 | - | 3,117 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн, без ГВС (сброс в септик) | 2 | 2,968 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода, без ванн (водопровод и канализация) | 2-4 | 2,535 | - | 2,535 |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода без ванн (сброс в септик) | 2 | 2,041 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода (без унитаза, сброс в септик) | 2 | 1,578 | - | - |

Примечание. На территории МО «Плесецкий муниципальный район» норматив на ХВС через водоразборные колонки (кроме МО «Федовское», МО «Пуксоозерское») устанавливается в размере 0,8 куб. м на одного человека в месяц.

Норматив на ХВС через водоразборные колонки для МО «Федовское» устанавливается в размере 1,5 куб. м на одного человека в месяц.

Норматив на ХВС через водоразборные колонки для МО «Пуксоозерское» устанавливается в размере 1,2 куб. м на одного человека в месяц.

Сведения о фактическом потреблении воды населением из централизованных систем водоснабжения Плесецкого муниципального округа приведены в таблице 1.3.10.

Таблица 1.3.10

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой и технической воды за 2022 г.

| Показатели | Ед. изм. | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Реализация (отпуск холодной питьевой воды): | тыс. м3 | 968,929 |
| в т. ч. население | тыс. м3 | 713,686 |
| Реализация (отпуск горячей воды): | тыс. м3 | 44,43 |
| в т. ч. население | тыс. м3 | 42,45 |
| Реализация (отпуск технической воды): | тыс. м3 | - |
| в т. ч. население | тыс. м3 | - |

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В Плесецком муниципальном округе уровень приборного учета холодной воды у абонентов относительно невысокий. Наибольший процент оснащенности приборами учета холодной воды отмечен у абонентов в жилом секторе. Общедомовые приборы учета в многоквартирных домах не установлены. Учет холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов учета различных марок. Данные об оснащении приборами учета абонентов указаны в таблице ниже.

Таблица 1.3.11

Охват абонентов приборами учета, %

| Группа потребителей | ООО «Гидроресурс» | ООО «Савинскгидроресурс» | ООО «Аква-Север» | МУП «Плесецк-Ресурс» | ООО «Уют-2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | н/д | 87 | 80 | 50 | н/д |
| Промышленные объекты | н/д | 100 | 0 | н/д | н/д |
| Объекты социально-культурного и бытового назначения | н/д | 83 | 20 | н/д | н/д |

- (в редакции постановления администрации Плесецкого муниципального округа от 07.04.2025 года               № 123- па)

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального округа

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующих случаев: соответствие расчетного дебита скважины объему существующего водопотребления.

Таблица 1.3.12

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

| Сооружение | Проектная производительность существующих сооружений, м3/сут | Фактическая производительность существующих сооружений, м3/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина, в 120 метрах от ж/д вокзала, п. Плесецк, ул. Партизанская | 1560 | н/д | н/д |
| Скважина, п. Плесецк, ул. Садовая, парк больничного городка | 960 | н/д | н/д |
| Скважина, п. Плесецк, ул. Гагарина, парк больничного городка | 1560 | н/д | н/д |
| Скважина № 1378, п. Плесецк, ул. Западная, 11 | 960 | н/д | н/д |
| Скважина № 413, п. Плесецк, ул. Слепяна, СХТ | 600 | н/д | н/д |
| Скважина, п. Плесецк, ул. Свободы, эл. сети | 600 | н/д | н/д |
| Скважина у водонапорной башни, п. Плесецк, РМЗ | 600 | н/д | н/д |
| Скважина, в 110 метрах от водонапорной башни п. Плесецк | 960 | н/д | н/д |
| Скважина, п. Пукса | 600 | н/д | н/д |
| Скважина, п. Плесецк ул. Карла-Маркса | 1560 | н/д | н/д |
| Скважина, п. Плесецк ул. Карла-Маркса | 240 | н/д | н/д |
| Скважина, п. Пуксоозеро ул. Пионерская, 11А | 388,8 | н/д | н/д |
| Скважина, п. Пуксоозеро ул. Сельская | 350,4 | н/д | н/д |
| Скважина, п. Пуксоозеро ул. Школьная, 11А | 374,4 | н/д | н/д |
| Скважина, п. Белое озеро | 350,4 | н/д | н/д |
| Скважина, п. Ломовое, ул. Почтовая | н/д | н/д | н/д |
| Скважина, п. Ломовое, ул. Профсоюзная | н/д | н/д | н/д |
| Арт. скв. № 2, п. Обозерский | 1122 | Резерв | 1122 |
| Арт. скв. № 1, п. Обозерский, ул. Северная, 22 «Б» | 1122 | 82,2 | 1039,8 |
| Арт. скв.№ 1377, п. Обозерский, ул. Школьная, д. 24, «Танковый городок» | 1122 | 71,2 | 1050,8 |
| Арт. скв. № б/н, п. Обозерский, | 1122 | - | - |
| Арт. скв. №1481, п. Обозерский, ул. Лесная, д. 16 | 960 | 65,8 | 894,2 |
| Арт. скв. № 13, п. Обозерский, ул. Лесная, 95 | 1200 | 4,1 | 1195,9 |
| Арт. скв. № 259, п. Первомайский, ул. Центральная, д. 7 «А» | 480 | 9,9 | 470,1 |
| Арт. скв. № б/н, п. Швакино | 1080 | 2,2 | 1077,8 |
| Арт. скв. № 1713, с. Федово | 768 | 32,9 | 735,1 |
| Арт. скв. № 001, п. Липаково | 480 | 19,2 | 460,8 |
| Арт. скв. п. Сеза | 57,6 | н/д | н/д |
| Арт. скв. п. Лужма | 57,6 | н/д | н/д |
| Арт. скв.№546, с. Конево, ул. Восточная | 439,2 | 16,4 | 422,8 |
| Арт. скв. б/н, с. Конево, ул. Мира | 439,2 | 27,4 | 411,8 |
| Арт. скв. б/н, с. Конево, ул. Мира | 439,2 | резерв | 439,2 |
| Водозаборный участок на ручье Пярга, п. Савинский | 1512 | 1270,8 | 241,2 |
| Скважина № 16 п. Североонежск | 900,0 | 355,5 | 1444,5 |
| Скважина № 17 п. Североонежск | 900,0 |  |  |
| Скважина № 454 п. Строитель | 30,0 | 5,9 | 24,1 |
| Арт.-скв.№2А, п. Улитино | 150 | 5,9 | 144,1 |
| Арт. скв.№454. п. Оксовский, ул. Александровская | 375,0 | 11,4 | 363,6 |
| Арт. скв.№б-н, п. Оксовский ул. Первомайская | 2900 | 11,1 | 2888,9 |
| Арт.скв.№1202, п. Оксовский ул. Кирпичная | 2900 | 7,0 | 2893 |
| Арт.скв.№б/н, п. Оксовский, ул. Линейная | 1650 | 12,2 | 1637,8 |
| Арт.скв.№460, п. Оксовский, ул. Театральная | 370 | 13,7 | 356,3 |
| Арт. скв.№289, п. Булатово, ул. Геологическая | 156 | 2,2 | 153,8 |
| Арт.скв.№1 В, п. Булатово, ул. Левачева | 151,2 | 2,3 | 148,9 |
| Арт.скв.№ 3-В, д. Вершинино | 12 | 6,5 | 5,5 |
| Артезианская скважина (№2) п. Емца | 96 | 3,3 | 92,7 |

Имеется значительный резерв мощности для обеспечения хозяйственных нужд населения Плесецкого муниципального округа.

Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных групп потребителей применялись нормы водопотребления согласно Своду правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», утверждённому Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр, Своду правил СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*», утверждённому Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр), а также нормативы, установленные постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 22 августа 2012 г. № 19-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» (с изм. от 30 мая 2013 г. № 68-пн, от 24 сентября 2018 г. № 68-пн, от 4 сентября 2020 г. № 76-пн).

На основании данных документов, а также прогноза социально-экономического развития Плесецкого муниципального округа планировался уровень водопотребления сроком до 2033 года (таблица 1.3.13).

Таблица 1.3.13

Прогнозный баланс потребления воды

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое потребление, тыс. м3/год | 964,1 | 959,3 | 954,5 | 949,7 | 945 | 940,3 | 935,6 | 930,9 | 926,3 | 921,6 |
| Среднесуточное водопотребление, м3/сут | 2641,4 | 2628,2 | 2615,1 | 2601,9 | 2589,0 | 2576,2 | 2563,3 | 2550,4 | 2537,8 | 2524,9 |
| Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | 3169,6 | 3153,9 | 3138,1 | 3122,3 | 3106,8 | 3091,4 | 3075,9 | 3060,5 | 3045,4 | 3029,9 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Закрытые централизованные системы горячего водоснабжения имеется в п. Плесецк.

Централизованное горячее водоснабжение представлено закрытыми системами в двухтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме в централизованных системах осуществляется либо непосредственно в котельных, либо в центральных тепловых пунктах через теплообменное оборудование. В качестве исходной воды для нужд ГВС выступает водопроводная вода.

В нецентрализованных системах ГВС подготовка горячей воды осуществляется в индивидуальных водоподогревателях (газовых и электрических).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление воды в Плесецком муниципальном округе представлено в таблице 1.3.14.

Таблица 1.3.14

Потребление воды в Плесецком муниципальном округе

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2022 г. | Расчетный срок на 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление воды | тыс. м3/в год | 967,96 | 921,6 |
| 2 | Среднесуточное потребление воды | м3/в сутки | 2651,9 | 2524,9 |
| 3 | Максимальное суточное потребление воды | м3/в сутки | 3182,3 | 3029,9 |

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам

В Плесецком муниципальном округе централизованные системы водоснабжения организованы в следующих населенных пунктах: п. Плесецк, п. Пукса, п. Белое Озеро, п. Ломовое, п. Пуксоозеро, с. Федово, п. Липаково, с. Конево, п. Швакино, п. Первомайский, п. Обозерский, п. Савинский, п. Североонежск, п. Строитель, п. Оксовский, п. Булатово, п. Улитино, д. Вершинино, п. Емца. Технологические зоны водоснабжения Плесецкого муниципального круга совпадает с зонами действия систем централизованного ХВС.

В перспективе не планируется создание новых технологических зон водоснабжения либо разбиения существующих технологических зон на части.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов,  в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов с перспективой до 2033 г., рассчитанный исходя из текущих значений потребления (за 2022 г.), обеспечиваемый за счет существующей централизованной системы ХВС, представлен в таблице 1.3.15.

Таблица 1.3.15

Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов, тыс. м3/год

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 710,1 | 706,6 | 703 | 699,5 | 696 | 692,6 | 689,1 | 685,6 | 682,2 | 678,8 |
| Бюджетные организации | 62,4 | 62,1 | 61,8 | 61,5 | 61,1 | 60,8 | 60,5 | 60,2 | 59,9 | 59,6 |
| Прочие потребители | 191,5 | 190,6 | 189,6 | 188,7 | 187,7 | 186,8 | 185,9 | 184,9 | 184 | 183,1 |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На 2022 год потери питьевой воды ООО «ЖКХ Савинский» при ее транспортировке от источников водоснабжения до конечных потребителей составили в объеме 127,64 тыс. м3/год или 27,5% от объема поднятой воды, ООО «ПРУК АО» - в объеме 0,507 тыс. м3/год или 0,4% от объема поднятой воды, МУП «Плесецк-Ресурс» - в объеме 99,81 тыс. м3/год или 19,5% от объема поднятой воды, п Емца - в объеме 0,215 тыс. м3/год или 18% от объема поднятой воды.

Данные по потерям воды ООО «Уют-2» и ООО «Гидроресурс» отсутствуют.

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения позволит снизить потери от поданной в сеть воды.

Плановые показатели потерь питьевой при ее транспортировке представлены в таблице 1.3.16.

Таблица 1.3.16

Плановые показатели потерь питьевой воды при ее транспортировке

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть, тыс. м3/год | 1189,9 | 1182,9 | 1175,8 | 1168,9 | 1161,8 | 1155 | 1148,2 | 1141,2 | 1134,5 | 1127,9 |
| Потери воды при транспортировке, тыс. м3/год | 225,9 | 223,6 | 221,4 | 219,2 | 217 | 214,8 | 212,7 | 210,5 | 208,4 | 206,4 |
| Потери воды в % к поданной воде | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 18,3 |

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 1.3.17.

Таблица 1.3.17

Перспективный баланс водоснабжения

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть, тыс. м3/год | 1189,9 | 1182,9 | 1175,8 | 1168,9 | 1161,8 | 1155 | 1148,2 | 1141,2 | 1134,5 | 1127,9 |
| Потери воды при транспортировке, тыс. м3/год | 225,9 | 223,6 | 221,4 | 219,2 | 217 | 214,8 | 212,7 | 210,5 | 208,4 | 206,4 |
| Отпущено воды потребителям, тыс. м3/год | 964,0 | 959,3 | 954,4 | 949,7 | 944,8 | 940,2 | 935,5 | 930,7 | 926,1 | 921,5 |
| население | 710,1 | 706,6 | 703 | 699,5 | 696 | 692,6 | 689,1 | 685,6 | 682,2 | 678,8 |
| бюджетные организации | 62,4 | 62,1 | 61,8 | 61,5 | 61,1 | 60,8 | 60,5 | 60,2 | 59,9 | 59,6 |
| прочие потребители | 191,5 | 190,6 | 189,6 | 188,7 | 187,7 | 186,8 | 185,9 | 184,9 | 184 | 183,1 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

В связи с тем, что увеличение потребления воды на перспективу не ожидается, в соответствии, с этим можно сделать вывод об отсутствии необходимости увеличения производительности действующих водозаборных сооружений.

Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Таблица 1.3.18

Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

| Наименование населенного пункта | Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| п. Плесецк | МУП «Плесецк-Ресурс» | Постановление администрации Плесецкого муниципального округа от 09.08.2022 года № 1382-па |
| п. Пукса |  |  |
| п. Белое Озеро |  |  |
| п. Пуксоозеро |  |  |
| с. Федово | ООО «Гидроресурс» | Постановление администрации Плесецкого муниципального округа от 14.11.2023 года № 1915-па |
| п. Липаково |  |  |
| п. Швакино | ООО «Гидроресурс» | Постановление администрации Плесецкого муниципального округа от 14.11.2023 года № 1914-па |
| п. Первомайский |  |  |
| п. Обозерский |  |  |
| п. Савинский | ООО «Савинскгидроресурс» | Постановление администрации Плесецкого муниципального округа от 19.09.2024 года № 334-па |
| п. Североонежск | ООО «Аква-Север» | Постановление администрации Плесецкого муниципального округа от 19.09.2024 года № 335-па |
| п. Строитель |  |  |
| п. Оксовский | ООО «Уют-2» | Постановление администрации Плесецкого муниципального округа от 22.09.2022 года № 1696-па |
| п. Булатово |  |  |
| п. Улитино | ООО «Уют-2» | Постановление администрации Плесецкого муниципального округа от 22.09.2022 года № 1695-па |
| д. Вершинино | ООО «Уют-2» | Постановление администрации Плесецкого муниципального округа от 05.06.2023 года № 938-па |
| д. Горы |  |  |
| д. Шишкина |  |  |
| п. Емца | ООО «ОКСОР» | Постановление администрации Плесецкого муниципального округа от 17.11.2023 года № 1949-па |
| с. Конево | ООО «ОКСОР» | Постановление администрации Плесецкого муниципального округа от 13.12.2023 года № 2143-па |

- (в редакции постановления администрации Плесецкого муниципального округа от 07.04.2025 года               № 123- па)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целях перспективного развития схемы водоснабжения Плесецкого муниципального округа необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленный на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надежности систем жизнеобеспечения и качества поставляемой питьевой воды (таблица 1.4.1).

Таблица 1.4.1

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| МУП «Плесецк-Ресурс» |  |  |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения п. Плесецк Архангельской области ВЗУ-1 (1 этап) | 2022-2024 |
| 2 | Замена участка водопровода в п. Плесецк по ул. Пролетарской от ул. Карла Маркса до ул. Ленина | 2025 |
| 3 | Прокладка водопровода по ул. Онежской от ул. Карла Маркса до ул. Свободы, д. 39 | 2026 |
| 4 | Замена участка водопровода по ул. Ленина от ул. Онежской до ул. Свободы | 2027 |
| 5 | Замена участка водопровода в п. Плесецк в районе лесозавода | 2028 |
| 6 | Реконструкция системы водоснабжения п. Плесецк Архангельской области ВЗУ-2 | 2027-2028 |
| 7 | Реконструкция системы водоснабжения п. Плесецк Архангельской области, Третий пусковой комплекс. Наружные сети вопровода микрорайона «Лесозавод» | 2027-2028 |
| 8 | Замена участка водопровода в п. Плесецк по ул. Красноармейская от ул. Ленина до ул. Октябрьская | 2029 |
| ООО «Гидроресурс» |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство объектов водоснабжения п. Обозерский | 2023-2024 |
| 6 | Модернизация резервной скважины ул. Школьная, 24б | 2024-2040 |
| 3 | реконструкция насосной станции №1377 | 2024-2040 |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей "Танковый городок" протяженностью 0,7 км | 2024-2040 |
| 5 | Строительство нового участка сетей от ул. Советская, 25 далее по проулку до перекреста с ул. Советская Армия, далее по ул. Советская Армия до дома №1 ул. Советская Армия | 2024-2040 |
| 6 | Строительство водопроводной сети по ул. Молодежная протяженностью 0,45 км | 2024-2040 |
| 7 | Строительство нового участка сетей от врезки в магистральный водовод по ул. Молодежная (ориентир д. №7) до врезки в магистральный водовод по ул. Алексеева (ориентир д.№1) - 0,20 км. | 2024-2040 |
| 8 | Замена участка аварийных сетей ул. Советской Армии,39- ул. Школьная, 14- ул. Школьная,11- ул. Кирова,64, протяженностью 0,67 км. | 2024-2040 |
| 9 | Модернизация насосной скважины ул. Лесная, д.16 в | 2024-2040 |
| 10 | Реконструкция водопроводных сетей от скв. "Баня, протяженностью 4 км, диаметром 150 мм | 2024-2040 |
| 11 | Строительство нового участка сетей по ул. Пролетарская д.36, до д. №22 ул. Пролетарская, диаметром 100 мм | 2024-2040 |
| 12 | Реконструкция водопроводных сетей от скв. "Баня" до колонки по ул. Гагарина, протяженностью 0,9км | 2024-2040 |
| 13 | Замена аварийного участка сетей по ул. Лесная, 16 в (водозабор "Баня") - ул. Новая, д.6 -ул. Лесная д.40, протяженностью 0,7 км. | 2024-2040 |
| 14 | Строительство водопроводной сети ул. Новая, ул. Гагарина | 2024-2040 |
| 15 | реконструкция насосной станции, Северная, 22б | 2024-2040 |
| 16 | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Ломоносова, протяженностью 1,5 км. | 2024-2040 |
| 17 | Модернизация скважины, ул. Лесная 95а | 2024-2040 |
| 18 | Реконструкция водопроводных сетей мкр. "Ванькина деревня", протяженностью 0,3 км. | 2024-2040 |
| 19 | реконструкция насосной скважины, п. Первомайский, 7а | 2024-2040 |
| 20 | Реконструкция водопроводных сетей, протяженностью 1,035 км | 2024-2040 |
| 21 | реконструкция водопроводных сетей п. Обозерский, протяженностью 2 км. | 2024-2040 |
| 22 | Установка СУЗ на 4 скважины | 2024-2040 |
| 23 | Организация зон санитарной охраны на 7 артезианских скважинах | 2024-2040 |
| ООО «Уют-2» |  |  |
| 1 | Система водоснабжения п. Оксовский ул. Театральная, ул. Левачева, ул. Советская, ул. Садовая | 2025-2034 |
| 2 | Реконструкция надскважинного помещения | 2025-2034 |
| 3 | Реконструкция участка водопроводной сети от скважины до колонки ул. Северная, от колодца ул. угловая до магазина «Пятерочка» | 2025-2034 |
| 4 | Реконструкция участка водопроводной сети ул. Советская перекресток с ул. Левачева | 2025-2034 |
| 5 | Строительство нового участка, перемычки для кольцевания сети | 2025-2034 |
| 6 | Система водоснабжения п. Оксовский ул. Линейная – ул. Строительная |  |
| 7 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) | 2025-2034 |
| 8 | Реконструкция надскважинного помещения | 2025-2034 |
| 9 | Реконструкция участка водопроводной сети от скважины до колодца ул. Мира, от башни до колонки ул. Свободы | 2025-2034 |
| 10 | Система водоснабжения п. Оксовский ул. Кирпичная – д.Наволок |  |
| 11 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) | 2025-2034 |
| 12 | Реконструкция надскважинного оборудования | 2025-2034 |
| 13 | Реконструкция участка водопроводной сети от колодца до колонки д. Наволок от скважины до гаражной котельной | 2025-2034 |
| 14 | Система водоснабжения п. Булатово |  |
| 15 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) | 2025-2034 |
| 16 | Реконструкция надскважинного помещения | 2025-2034 |
| 17 | Реконструкция участка водопроводной сети | 2025-2034 |
| 18 | Система водоснабжения п. Булатово, ул. Геологическая |  |
| 19 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) | 2025-2034 |
| 20 | Реконструкция надскважинного помещения | 2025-2034 |

- (в редакции постановления администрации Плесецкого муниципального округа от 07.04.2025 года               № 123- па)

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Развитие системы водоснабжения Плесецкого муниципального округа предполагается осуществить за счет ремонта и ревизии запорной арматуры на сетях, ремонта пожарных гидрантов и водопроводных колонок, перекладки водопровода, технического обслуживания артезианских скважин.

Реализация мероприятий по схемам водоснабжения позволит решить следующие задачи:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоснабжения представлены в таблице 1.4.1.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На существующих источниках водоснабжения автоматические системы управления и контроля, необходимые для оперативного получения информации о режимах работы, сбоях и авариях на артезианских скважинах присутствуют частично.

После проведения реконструкции и капитальных ремонтов в системе водоснабжения Плесецкого муниципального округа необходимо запланировать внедрение системы диспетчеризации скважин с программированием режимов работы и систем защит.

Система обеспечит сбор информации о работе скважин охранной сигнализации и дистанционным телеуправлением включения – выключения насосов, дистанционным сбросом ошибок, автоматическим контролем и управлением отопительным оборудованием скважин.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Таблица 1.4.2

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| Арт.-скв.№2А п. Улитино | Счетчик холодной воды ВСКМ-90-32 № 088101321 |
| Арт.-скв.№454 п. Оксовский ул. Александровская | Счетчик холодной воды ВСКМ 90-50 № 306102728 |
| Арт.-скв. №б-н п. Оксовский ул. Первомайская | Счетчик холодной воды СТВХ-100 № 207330071 |
| Арт-скв.№1202 п. Оксовский ул. Кирпичная | Счетчик холодной воды-СТВХТ-100 № 207330089 |
| Арт.-скв.№б/н. п. Оксовский ул. Линейная | Счетчик холодной воды СТВХ-80 № 346500898 |
| Арт. скв.№460 п. Оксовский ул. Театральная | Счетчик холодной воды СТВУ-50 № 197500017 |
| Арт. скв.№289 ул. Геологическая п. Булатово | Счетчик холодной воды ОСВУ-32 № 526102466 |
| Арт. скв.№1-В ул. Левачева п. Булатово | Счетчик холодной воды Меркурий-230 МА-01 №34734203 |
| Арт. скв. № 3-В д. Вершинино |  |
| Арт. скв. п. Сеза | н/д |
| Арт. скв. п. Лужма | н/д |
| Скважина №1 п. Савинский | СТХ-100 № 498502776 |
| Скважина №2 п. Савинский | СТХ-80 № 188300885 |
| Общепоселковый прибор учета п. Савинский | Счетчик-расходомер ультразвуковой СТРИМЛЮКС SLS-720F № 21221150 |
|  | Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВПСЗ-ЧИ2.34 № 20000753 |
| скважины № 16-17 п. Североонежск | Взлет ЭМ заводской № 1701974 |
| скважина № 454 п. Строителей | СТВХ-65 заводской № 517500434 |

Руководствуясь Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется установить узлы учета холодной воды на источниках водоснабжения.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа и их обоснование

Прокладка сетей водоснабжения при реконструкции участков водопровода с высокой степенью износа может осуществляться по существующим маршрутам прохождения трубопроводов, либо, если это нецелесообразно или невозможно, с внесением изменений в трассировку сетей системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей предполагает подключение новых потребителей к источнику водоснабжения по кратчайшему пути.

Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждений при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети – по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводной сети. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Определение места размещения объектов водоснабжения основано на ряде требований, предъявляемых к ним:

- требования по соответствию СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по обеспечению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- размещение на свободной от застройки территории с максимальным приближением к центру нагрузок;

- при формировании технологической схемы из необходимых объектов водоснабжения рекомендовано придерживаться комплексного размещения – для сокращения как капитальных, так и эксплуатационных затрат;

- размещение насосных станций 2-го подъема предусмотрено в комплексе со станциями водоподготовки и резервуарами для хранения питьевого, регулирующего и пожарного запаса воды.

Места размещений насосных станций, резервуаров, водонапорных башен остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема сетей водоснабжения Плесецкого муниципального округа прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты существующего размещения объектов системы централизованного водоснабжения представлены на схемах ниже.

- (в редакции постановления администрации Плесецкого муниципального округа от 07.04.2025 года               № 123- па)

Схема водоснабжения п. Савинский

Водопровод от скважины ул. Первомайская п. Оксовский

Водопровод от скважины ул. Театральная п. Оксовский

Водопровод от скважины ул. Линейная п. Оксовский

Водопровод от скважины ул. Кирпичная п. Оксовский

Схема сети водоснабжения  п. Пуксоозеро

Схема сети водоснабжения  п. Улитино

Схема сети водоснабжения  п. Обозерский

Схема сети водоснабжения с. Конево

Схема водоснабжения п. Первомайский

Схема водоснабжения п. Североонежск

Схема водоснабжения п. Строитель

Схема водоснабжения п. Емца

- Схема водоснабжения п. Булатово

- Схема водоснабжения с. Федово

- Схема водоснабжения пос. Липаково

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 30 м.

На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации, реконструируемые и новые водозаборы не окажут влияния на качество подземных вод.

Вывод: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения не окажут негативного воздействия на экологию округа.

На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружения водоподготовки в Плесецком муниципальном округе отсутствуют.

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Таблица 1.6.1

Показатели объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Плесецк (Плесецкий территориальный отдел администрации Плесецкого муниципального округа) |  |  |  |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения п. Плесецк Архангельской области ВЗУ-1 (1 этап) | 2022-2024 | 169 814,94 |
| п. Обозерский (Обозерский территориальный отдел администрации Плесецкого муниципального округа) |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство объектов водоснабжения п. Обозерский | 2023-2024 | 5 148,00 |
| 2 | Модернизация резервной скважины ул. Школьная, 24б | 2024-2040 | н/д |
| 3 | реконструкция насосной станции №1377 | 2024-2040 | н/д |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей "Танковый городок" протяженностью 0,7 км | 2024-2040 | н/д |
| 5 | Строительство нового участка сетей от ул. Советская, 25 далее по проулку до перекреста с ул. Советская Армия, далее по ул. Советская Армия до дома №1 ул. Советская Армия | 2024-2040 | н/д |
| 6 | Строительство водопроводной сети по ул. Молодежная протяженностью 0,45 км | 2024-2040 | н/д |
| 7 | Строительство нового участка сетей от врезки в магистральный водовод по ул. Молодежная (ориентир д. №7) до врезки в магистральный водовод по ул. Алексеева (ориентир д.№1) - 0,20 км. | 2024-2040 | н/д |
| 8 | Замена участка аварийных сетей ул. Советской Армии,39- ул. Школьная, 14- ул. Школьная,11- ул. Кирова,64, протяженностью 0,67 км. | 2024-2040 | н/д |
| 9 | Модернизация насосной скважины ул. Лесная, д.16 в | 2024-2040 | н/д |
| 10 | Реконструкция водопроводных сетей от скв. "Баня, протяженностью 4 км, диаметром 150 мм | 2024-2040 | н/д |
| 11 | Строительство нового участка сетей по ул. Пролетарская д.36, до д. №22 ул. Пролетарская, диаметром 100 мм | 2024-2040 | н/д |
| 12 | Реконструкция водопроводных сетей от скв. "Баня" до колонки по ул. Гагарина, протяженностью 0,9км | 2024-2040 | н/д |
| 13 | Замена аварийного участка сетей по ул. Лесная, 16 в (водозабор "Баня") - ул. Новая, д.6 -ул. Лесная д.40, протяженностью 0,7 км. | 2024-2040 | н/д |
| 14 | Строительство водопроводной сети ул. Новая, ул. Гагарина | 2024-2040 | н/д |
| 15 | Реконструкция насосной станции, Северная, 22б | 2024-2040 | н/д |
| 16 | Реконструкция водопроводных сетей по ул, Ломоносова, протяженностью 1,5 км. | 2024-2040 | н/д |
| 17 | Модернизация скважины, ул. Лесная 95а | 2024-2040 | н/д |
| 18 | Реконструкция водопроводных сетей мкр. "Ванькина деревня", протяженностью 0,3 км. | 2024-2040 | н/д |
| 19 | реконструкция насосной скважины, п. Первомайский, 7а | 2024-2040 | н/д |
| 20 | Реконструкция водопроводных сетей, протяженностью 1,035 км | 2024-2040 | н/д |
| 21 | реконструкция водопроводных сетей п. Обозерский, протяженностью 2 км. | 2024-2040 | н/д |
| 22 | Установка СУЗ на 4 скважины | 2024-2040 | н/д |
| 23 | Организация зон санитарной охраны на 7 артезианских скважинах | 2024-2040 | н/д |
| п. Савинский (Савинский территориальный отдел администрации Плесецкого муниципального округа) |  |  |  |
| 1 | Замена центральной запорной арматуры по ул. 40 лет Победы | 2023-2027 | 125,06 |
| 2 | Замена центрального водопровода и подводящих водопроводов холодной воды к МКД ул. Цементников, п. Савинский | 2024-2032 | 1524,69 |
| 3 | Замена центрального водопровода холодной воды от СТО ул. Цементников до пер. Российский п. Савинский | 2023-2023 | 3611,88 |
| п. Североонежск (Североонежский территориальный отдел администрации Плесецкого муниципального округа) |  |  |  |
| 1 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 2 мкр, д.1 (замена стальных труб диаметром 108 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 85,4535 |
| 2 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 2 мкр, д.2 (замена стальных труб диаметром 108 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 95,643 |
| 3 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 2 мкр, д.3 (замена стальных труб диаметром 89 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 94,3665 |
| 4 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 2 мкр, д.4 (замена стальных труб диаметром 108 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 77,748 |
| 5 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 2 мкр, д.5 (замена стальных труб диаметром 108 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 144,81 |
| 6 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 2 мкр, д.6 (замена стальных труб диаметром 89 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 112,1925 |
| 7 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 2 мкр, д.7 (замена стальных труб диаметром 108 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 115,1835 |
| 8 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 2 мкр, д.8 ( замена стальных труб диаметром 108 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 113,805 |
| 9 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 1 мкр, д. 5 (замена стальных труб диаметром 108 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 214,398 |
| 10 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 1 мкр, д. 6 (замена стальных труб диаметром 108 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 113,805 |
| 11 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 1 мкр, д. 7 (замена стальных труб диаметром 108 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 113,805 |
| 12 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 1 мкр, д. 9 (замена стальных труб диаметром 89 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 127,2525 |
| 13 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 1 мкр, д. 10 (замена стальных труб диаметром 108 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 129,174 |
| 14 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 1 мкр, д. 12 (замена стальных труб диаметром 108 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 72,555 |
| 15 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 4 мкр, д. 3 ( замена стальных труб диаметром 108 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 85,4535 |
| 16 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск у многоквартирного жилого дома 4 мкр, д. 5 (замена стальных труб диаметром 89 мм на трубы ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 61,467 |
| 17 | Замена существующей водопроводной сети в п. Североонежск от водопроводного колодца жилого многоквартирного дома № 9 - 1 мкр до водопроводного колодца жилого многоквартирного дома № 12 - 1 мкр (замена стальных труб диаметром 150 мм на трубы ПНД диаметром 150 мм) | 2023-2032 | 668,2755 |
| 18 | Замена участка водопроводной сети в п. Североонежск от водопроводного колодца жилого многоквартирного дома № 5 - 1 мкр, до АТП (ИП Катрич А.В.) (замена стальной трубы диаметром 150 мм на трубу ПНД диаметром 90 мм) | 2023-2032 | 2647,743 |
| 19 | Замена насосов на водозаборных скважинах в п. Североонежск (скважины № 16 и № 17) | 2023-2032 | 878,661 |
| 20 | Установка частотного преобразователя на водозаборных скважинах в п. Североонежск (скважины № 16 и № 17) | 2023-2032 | 350,6475 |
| 21 | Подсчет запасов водозабора п. Североонежск (водозаборные скважины № 16 и № 17) | 2023-2032 | 6605,9775 |
| д. Вершинино (Коневский территориальный отдел администрации Плесецкого муниципального округа) |  |  |  |
| 1 | д.Вершинино скв. № 3-В. Восстановление частично упавшего забора границ строгой опасности. Установка частотного преобразователя с последующим уходом от резервуара запаса воды. Замена трёх водозаборных колонок. Частичная замена водопровода. | 2023 | н/д |
| п. Улитино (Савинский территориальный отдел администрации Плесецкого муниципального округа) |  |  |  |
| 2 | п. Улитино арт. скважина №2-А. Планируем установить частотный преобразователь с последующим уходом от резервуара запаса воды. | 2023 | н/д |
| п. Оксовский (Североонежский территориальный отдел администрации Плесецкого муниципального округа) |  |  |  |
| 3 | Арт.скважина №1202 п. Оксовский ул.Кирпичная Планируется установка частотного преобразователя с последующим уходом от резервуара запаса воды. Замена водопровода от ул. Кирпичная до перекрестка ул. Школьная | 2023 | н/д |

- (в редакции постановления администрации Плесецкого муниципального округа от 07.04.2025 года               № 123- па)

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения представлена в таблицах 1.7.1-1.7.6.

Таблица 1.7.1

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения МУП «Плесецк-Ресурс»

| Группа | Целевые показатели | Базовый показатель на 2022 год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
|  | промышленные объекты | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2. Потери воды в сетях, % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |

Таблица 1.7.2

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «Гидроресурс»

| Группа | Целевые показатели | Базовый показатель на 2022 год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | промышленные объекты | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2. Потери воды в сетях, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |

Таблица 1.7.3

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «ЖКХ Савинский»

| Группа | Целевые показатели | Базовый показатель на 2022 год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 92 | 95 | 100 |
|  | промышленные объекты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Потери воды в сетях, % | 27,51 | 27,51 | 25,5 | 25,5 | 23 | 23 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,22 | 2,12 | 2,12 | 2,02 | 2,02 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |

Таблица 1.7.4

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «ПРУК АО»

| Группа | Целевые показатели | Базовый показатель на 2022 год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 |
|  | промышленные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 2. Потери воды в сетях, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 |

Таблица 1.7.5

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «Уют-2»

| Группа | Целевые показатели | Базовый показатель на 2022 год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | н/д | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | н/д | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
|  | промышленные объекты | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Потери воды в сетях, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

Таблица 1.7.6

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения п. Емца

(с ноября 2023 года ресурсоснабжающая организация – ООО «ОКСОР»)

| Группа | Целевые показатели | Базовый показатель на 2022 год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
|  | промышленные объекты | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Потери воды в сетях, % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных систем.

Согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения и скважин, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, сети водоснабжения которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

- ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- 2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны

На территории муниципального округа действуют централизованные системы водоотведения в населенных пунктах: п. Плесецк, п. Савинский, п. Обозерский, п. Североонежск.

В п. Плесецк отведение сточных вод осуществляется посредством централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации, предназначенной для приема хозяйственно-бытовых и схожих с ними по составу сточных вод. Сточные воды от потребителей собираются самотечной уличной канализацией в приемные камеры 15 канализационных насосных станций, а далее по магистральным напорным коллекторам поступают на очистные сооружения канализации. Проектная производительность очистных сооружений составляет 2,4 тыс. куб. м/сут. Очищенная сточная вода после очистки по самотечному коллектору отводится в Пяргские болота.

На очистные сооружения канализации п. Савинский по двум напорным коллекторам поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого поселка и промышленной зоны. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на КНС, затем сточные воды по напорному коллекторы отводятся на КОС. Очистные сооружения канализации находятся на расстоянии 3,6 км от п. Савинский на правом берегу р. Емца. Сброс очищенных сточных вод осуществляется через единственный выпуск в р. Емца.

В рп. Обозерский стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС, далее по напорному трубопроводу перекачиваются на очистные сооружения, которые находятся в собственности ОАО «РЖД». Производительность очистных сооружений составляет 0,8 тыс. м3/сут. На территории населенного пункта находятся пять КНС. ООО «Гидроресурс» осуществляет транспортировку сточных вод от микрорайонов «Полбино» и «Танковый городок», от жилых домов до врезки в канализационные сети ОАО «РЖД». Общая длина сетей эксплуатируемых ООО «Гидроресурс» составляет 8,947 км (6,161 км  - микрорайон «Полбино» и 2,786 км – микрорайон «Танковый городок»).

В п. Первомайском имеется канализационная сеть, протяженностью 1,316 км. В настоящее время очистные сооружения п. Первомайский находятся в аварийном состоянии и не эксплуатируются. Сточные воды от многоквартирных жилых домов системой самотечных коллекторов поступают в накопительную емкость объёмом 50 м³ с последующим вывозом на очистные в п. Обозерский.

В п. Североонежск хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотечной канализационной коллекторной сетью и самотеком попадают в канализационные насосные станции (КНС), откуда по напорным трубопроводам сбрасываются на канализационные очистные сооружения (КОС). Дождевые и талые воды по дренажной самотечной канализации отводятся в р. Онега. Количество выпусков 1, на левом берегу р. Онега, расстояние от устья 228 км.

В п. Строитель хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотечной канализационной коллекторной сетью и самотеком попадают на канализационную насосную станцию, откуда машинами откачиваются стоки и вывозятся в п. Североонежск на очистные сооружения.

В с. Конево хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотечной канализационной коллекторной сетью и самотеком попадают на канализационную насосную станцию, откуда машинами откачиваются стоки и вывозятся в п. Североонежск или Плесецк на очистные сооружения.

В с. Федово хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотечной канализационной коллекторной сетью и самотеком попадают на канализационную насосную станцию, откуда машинами откачиваются стоки и вывозятся в п. Североонежск или п. Плесецк на очистные сооружения.

В таблице 2.1.1 представлены эксплуатационные зоны Плесецкого муниципального округа.

Таблица 2.1.1

Эксплуатационные зоны

| Эксплуатирующая организация | Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты) |
| --- | --- |
| МУП «Плесецк-Ресурс» | п. Плесецк |
| ООО «ПРУК АО» | п. Североонежск, п. Строитель |
| ООО Гидроресурс» | п. Обозерский, п. Первомайский |
| ОАО «РЖД» | п. Обозерский |
| ООО «ЖКХ Савинский» | п. Савинский |
| - | с. Конево, с. Федово |

- 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Существующая технологическая схема КОС п. Плесецк

Очистные сооружения п. Плесецк расположены в северной части п. Плесецк на его окраине, на одной промышленной площадке, обособленной от основной застройки. Отведение сточных вод п. Плесецк осуществляется самотечной сетью на КНС и далее на КОС.

Таблица 2.1.2

Технологическая схема и состав очистных сооружений

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |
| Очистные сооружения п. Плесецк | Песколовки – 2 шт. | - | хлор | - |
|  | Первичные отстойники – 8 шт. |  |  |  |
|  | Вторичные отстойники – 8 шт. |  |  |  |

Очищенная сточная вода после очистки по самотечному коллектору отводится в Пяргские болота.

Показатели качества очистки сточных вод по очистным сооружениям п. Плесецк представлены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3

Показатели качества очистки сточных вод КОС п. Плесецк

| Наименование места отбора пробы, месторасположение | Дата отбора проб | Характеристика качества очистки сточных вод |
| --- | --- | --- |
| Т. 1 – выпуск сточных вод в водный объект после очистных сооружений | 26.01.2022 16.02.2022 02.03.2022 25.03.2022 13.04.2022 25.05.2022 13.05.2022 01.06.2022 21.07.2022 01.08.2022 30.08.2022 07.09.2022 12.10.2022 09.11.2022 07.12.2022 | Соответствует требованиям |
| Контрольный створ – на расстоянии 500 м от выпуска сточных вод, поверхностный слой (болото Пярское) | 26.01.2022 16.02.2022 02.03.2022 25.03.2022 13.04.2022 25.05.2022 13.05.2022 01.06.2022 21.07.2022 01.08.2022 30.08.2022 07.09.2022 12.10.2022 09.11.2022 07.12.2022 | Соответствует требованиям |
| Фоновый створ – на расстоянии 3,8 км от выпуска сточных вод в юго-восточной части болота, поверхностный слой (болото Пярское) | 26.01.2022 16.02.2022 02.03.2022 25.03.2022 13.04.2022 25.05.2022 13.05.2022 01.06.2022 21.07.2022 01.08.2022 30.08.2022 07.09.2022 12.10.2022 09.11.2022 07.12.2022 | Соответствует требованиям |

Проектная производительность очистных сооружений составляет 2400 м3/сут, фактическая загруженность КОС в 2022 году – 630 м3/сут, резерв мощности существующих КОС составляет 1770 м3/сут или 73,75 %.

Существующая технологическая схема КОС п. Савинский

Очистные сооружения состоят из двух очередей биологической очистки:

−	 первая очередь ОСК запроектирована и введена в эксплуатацию в 1958 году, производительностью 1360 м3/сутки применен проект механической очистки. Выведена из эксплуатации.

− вторая нитка запроектирована в 1982 году, построена и введена в эксплуатацию в 1987 году. Применен проект канализационной станции биологической очистки производительностью 2700 м3/сутки.

Приемники сточных вод:

−	 р. Емца.

На очистные сооружения канализации по двум напорным коллекторам поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого поселка и промышленной зоны п. Савинский. Сброс очищенных сточных вод осуществляется через единственный выпуск в р. Емца.

Сброс сточных вод осуществляется через единственный выпуск, от колодца до бетонного оголовка по железобетонным трубам диаметром 300 мм длиной 141 м. до выпуска. Выпуск сосредоточенный в открытую канаву длиной 30 м., далее сточные воды поступают на рельеф местности (болото). Расстояние от открытой канавы до реки примерно 200 м.

Таблица 2.1.4

Технологическая схема и состав очистных сооружений

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |
| Канализационно-очистные сооружения рп.Савинский, в том числе: |  |  |  |  |
| Здание решеток | механические решетки |  |  |  |
| Блок емкостей: | песколовки, минерализаторы, первичные отстойники, транзитные резервуары, вторичные отстойники. | Аэротенки |  |  |
| Здание доочистки | сетчатые барабаны, фильтра, насосное оборудование, компрессор |  |  |  |
| Здание производственного корпуса | Насосное оборудование, компрессоры |  |  |  |
| Здание хлораторной |  |  | Хлораторная – выведена из эксплуатации |  |
| КНС | Насосное оборудование |  |  |  |
| Площадки |  |  |  | Иловые площадки, песковая площадка |

Показатели качества очистки сточных вод по очистным сооружениям п. Савинский представлены в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5

Показатели качества очистки сточных вод КОС п. Савинский

| Наименование места отбора пробы, месторасположение | Дата отбора проб | Характеристика качества очистки сточных вод |
| --- | --- | --- |
| Выпуск №1 (ж/б оголовок) | 2022 | Соответствует требованиям |

Мощность очистных сооружений п. Савинский составляет 2700 м3/сут, фактическая загруженность КОС в 2022 году – 760 м3/сут, резерв мощности существующих КОС составляет 1940 м3/сут или 71,9 %.

Существующая технологическая схема КОС п. Обозерский

В рп. Обозерский стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС, далее по напорному трубопроводу перекачиваются на очистные сооружения, которые находятся в собственности ОАО «РЖД». Производительность очистных сооружений составляет 0,8 тыс. м3/сут.

Очистные сооружения 1961 года постройки, отводные лотки и каналы имеют разрушения более 50% площади. Здания очистных сооружений и хлораторной находятся в аварийном состоянии и подлежат списанию.

Данные по технологической схеме и состав очистных сооружений отсутствуют.

Показатели очистки сточных вод отсутствуют.

Существующая технологическая схема КОС п. Североонежск

Отведение сточных вод п. Североонежск осуществляется самотечной сетью на КНС и далее на КОС в северо-восточном направлении от п. Североонежск.

Канализационная насосная станция построена по типовому проекту и состоит из 2-х отделений: приемное и насосное. В приемное отделение по самотечному коллектору поступают сточные воды от объектов п. Североонежск. Для производства ремонтных работ на оборудовании насосной станции предусмотрена задвижка на самотечном коллекторе для перекрытия поступления сточных вод. По самотечному коллектору п. Североонежск канализационные стоки попадают в приемное отделение. В приемном отделении предусмотрена решетка для улавливания мусора, которая очищается не менее двух раз в смену. Также предусмотрена рубительная машина для измельчения крупногабаритных отходов (не работает). Для бытовых и технологических нужд проектом предусмотрен водопровод. В настоящее время водопровод отсутствует.

В насосном отделении установлены три насоса марки СМ150-125-315-4. Производительность каждого насоса составляет 150 м3/час. После понижения уровня воды в приемном отделении до определенной отметки насос автоматически выключается. В работе постоянно находится один насос, два – в резерве. При большом поступлении воды (в период весеннего паводка) включаются два насоса. По напорным коллекторам вода поступает на очистные сооружения. Одна нитка напорного коллектора выполнена из чугунных труб диаметром 300 мм, вторая нитка – из стальных труб диаметром 273 мм.

В таблице 2.1.6 представлена информация о техническом состоянии очистных сооружений на территории п. Североонежск.

Таблица 2.1.6

Информация о техническом состоянии очистных сооружений канализации

| Наименование объекта | КОС п. Североонежск |
| --- | --- |
| Год постройки | 1975 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| Перечень оборудования и его характеристики | Первичные отстойники – 2 шт., песчаные площадки – 2 шт., иловые площадки – 2 шт., аэрофильтры – 2 шт., вторичные отстойники – 2 шт., контактный резервуар – 1 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Железные, чугунные, керамические лотки |
| Фактическое состояние | Разрушены переливы первичных отстойников, частично разрушены железобетонные конструкции песколовок, разрушены железобетонные лотки по всей территории очистных сооружений, в аварийном состоянии трубопроводы аэрофильтров, межпанельные швы аэрофильтров разгерметизированны, разрушены переливы вторичных отстойников, система обеззараживания сточных вод ЛОНИИ -100 не работает |
| % износа | 75 |

Количество выпусков 1, на левом берегу р. Онега, расстояние от устья 228 км.

Утилизация илового остатка происходит методом складирования его на отведенном полигоне.

Показатели качества очистки сточных вод по очистным сооружениям п. Североонежск представлены в таблице 2.1.7.

Таблица 2.1.7

Показатели качества очистки сточных вод КОС п. Североонежск

| Наименование места отбора пробы, месторасположение | Дата отбора проб | Характеристика качества очистки сточных вод |
| --- | --- | --- |
| КОС п. Североонежск | 29.06.2022 27.07.2022 26.08.2022 21.09.2022 10.10.2022 29.11.2022 21.12.2022 | Соответствует требованиям |

Производительность очистных сооружений п. Североонежск – 2000 м3/сут. Фактическая загруженность КОС в 2025 году – 600 м3/сут, резерв мощности существующих КОС составляет 1400 м3/сут или 70 %.

- 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице 2.1.8.

Таблица 2.1.8

Описание технологических зон централизованного водоотведения

| Местоположение | Описание системы водоотведения |
| --- | --- |
| рп. Плесецк | Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемные резервуары КНС, далее по напорным трубопроводам перекачиваются на очистные сооружения, производительностью 2,4 тыс.м3/сут. Расположены они в северной части населенного пункта. Сброс очищенных сточных вод происходит Пяргские болота, куда они доставляются по напорному коллектору длиной 6,9 км. |
| рп. Савинский | Система бытовой канализации: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию – КНС, затем сточные воды по напорному коллектору отводятся на БОС. Очистные сооружения канализации находятся на расстоянии 3,6 км от населенного пункта, на правом берегу р. Емца. Очистные сооружения состоят из двух очередей биологической очистки: − первая очередь ОС запроектирована и введена в эксплуатацию в 1958 году, производительностью 1360 м3/сут. выведена из эксплуатации. − вторая очередь запроектирована в 1982 году, построена и введена в эксплуатацию в 1987 году. Производительность составляет 2700 мЗ/сут. Приемники сточных вод: − р. Емца. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 14,849 км. |
| рп. Обозерский | В рп. Обозерский стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС, далее по напорному трубопроводу перекачиваются на очистные сооружения, которые находятся в собственности ОАО «РЖД». Производительность очистных сооружений составляет 0,8 тыс. м3/сут. На территории населенного пункта находятся пять КНС. Общая протяженность сетей составляет 17,257 км, из них на балансе муниципального образования находится 8,947 км, на балансе СевДТВУ ОАО «РЖД» - 8,310 км |
| п. Первомайский | В п. Первомайском имеется канализационная сеть, протяженностью 1,316 км. В настоящее время очистные сооружения п. Первомайский находятся в аварийном состоянии и не эксплуатируются. Сточные воды от многоквартирных жилых домов системой самотечных коллекторов поступают в накопительную емкость объёмом 50 м3 с последующим вывозом на очистные в п. Обозерский. |
| рп. Североонежск, п. Строитель | В рп. Североонежск и пос. Строитель имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения. Отведение сточных вод от жилых домов осуществляется самотечной сетью (полная раздельная) на канализационные насосные станции и далее на канализационные очистные сооружения (производительность – 2,0 тыс. м3/сут) в северо-восточном направлении от рп. Североонежск. Выпуск очищенных стоков осуществляется в реку Онега. Общая протяженность канализационных сетей составляет 12,303 км. |
| с. Конево | Централизованным водоотведением охвачена центральная часть застройки с. Конево. Очистные сооружения отсутствуют, вывоз осуществляется на КОС Плесецк или КОС Североонежск. |
| с. Федово | Централизованным водоотведением охвачена центральная часть застройки с. Федово. Очистные сооружения отсутствуют, вывоз осуществляется на КОС Плесецк или КОС Североонежск. |

- 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Обезвоживание осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях, осуществляется на иловых площадках, где осадок теряет свою агрессивность по отношению к окружающей среде под воздействием естественных условий. На площадках ил подсушивается и далее вывозится на полигон ТКО.

- 2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

п. Плесецк

Сети водоотведения п. Плесецк строились в 1968-1989 годы. Сети водоотведения в основном состоят из чугунных труб. Все трубопроводы изношены и нуждаются в замене. В процентном отношении канализационные трубопроводы изношены на 64%.

Характеристика сетей водоотведения п. Плесецк представлена в таблице 2.1.9.

Таблица 2.1.9

Характеристика сетей водоотведения п. Плесецк

| Наименование участка (населенного пункта, улицы) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения, напорный коллектор | 6800 | 300 | чугун | 1971 |  |
| Канализационная сеть, район СХТ | 1083,7 | 100-250 | Чугун | 1978 |  |
| Канализационная сеть, район РМЗ | 14801,3 | 100-250 | Чугун, пластик, керамика | 1978 |  |
| Канализационная сеть, район лесозавода | 3019,5 | 100-150 | Чугун | 1989 |  |
| Канализационная сеть, район ПТФ | 5523 | 100-250 | Чугун, пластик | 1978 |  |
| Канализационная сеть ул. Октябрьская (в районе дома №84) | 170 | Не рабочая |  | 1968 |  |
| Итого | 31397,5 |  |  |  |  |

В системе водоотведения п. Плесецк функционируют 15 КНС (таблица 2.1.10).

Таблица 2.1.10

Перечень КНС п. Плесецк

| Наименование объекта | Тип (марка) насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. дв-ля, кВт | Частота, об/мин. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №3 | СД 160/45 | 1460 | 45 | 30 | 1460 | 3 |
| КНС №4 | СДВ 160/45 | 1460 | 45 | 37 | 1460 | 4 |
| КНС (РМЗ) | FEKAMAX 45-17-4 | 76 | 25 | 4 |  | 1 |
| КНС (Школа) | FEKAMAX 45-17-4 | 76 | 25 | 4 |  | 1 |
| КНС (ПТФ) | СД 50-10 | 50 | 10 | 4 | 1500 | 1 |
| КНС (СХТ) | СД 50-10 | 50 | 10 | 4 | 1500 | 1 |
| КНС (Уд1,Л/з) | СДВ 160/40 | 160 | 40 | 7,5 |  | 1 |
| КНС (Чап.) | FEKAMAX 45-17-4 | 76 | 25 | 4 |  | 1 |
| КНС (Бед.) | СД 50-10 | 50 | 10 | 4 |  | 1 |
| КНС (Приг.9) | PEDROLLO 50/10 | 36 | 12 | 0,75 |  | 1 |
| КНС (Окт.10) | FEKAMAX 25-15-2,2 | 45 | 20 | 2,2 |  | 1 |
| КНС (Тер.Л\З) | PEDROLLO 50/10 | 36 | 12 | 0,75 |  | 1 |
| КНС (Зап.) | FEKAMAX 25-15-2,2 | 45 | 20 | 2,2 |  | 1 |
| КНС (Строит.11) | PEDROLLO 50/10 | 36 | 10 | 0,75 |  | 1 |
| КНС (Вокз.30) |  |  |  |  |  | 1 |

Оборудование, установленное на КНС силами эксплуатирующей организации поддерживается в надлежащем техническом состоянии.

п. Савинский

Система бытовой канализации: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию – КНС, затем сточные воды по напорному коллекторы отводятся на БОС. Сети водоотведения в основном состоят из чугунных труб. Все трубопроводы изношены и нуждаются в замене.

Характеристика существующих канализационных насосных станций представлена в таблице 2.1.11.

Таблица 2.1.11

Характеристика существующих канализационных насосных станций

| Наименование объекта | Тип (марка) насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. дв-ля, кВт | Частота, об/мин. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 рп. Савинский, ул. Октябрьская 1А | ФГ216/24 | 216 |  | 30 |  | 2 | Требуется капитальный ремонт |
| КНС №2, рп. Савинский, ул. Цементников 10А | 5Ф12/35 | 144 |  | 7,5 |  | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| КНС, рп. Савинский, в районе промплощадки ЦЗ |  |  |  |  |  |  | Не функционирует |

Подробная характеристика сетей канализации на территории п. Савинский приведена в таблице 2.1.12.

Таблица 2.1.12

Характеристика сетей канализации на территории п. Савинский

| Наименование участка (населенного пункта, улицы) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальные сети | 5400 | 150 |  | 1966 1986 | 90 |
| Уличная сеть | 2900 | 100, 200, 300 |  | 1966 1986 | 90 |
| ИЖС по ул. Октябрьской | 649 | 150, 200 | ПВХ | 2016 | 10 |
| Напорный коллектор | 5900 | 300 | чуг | 1966 1986 | 90 |
| Итого | 14849 |  |  |  |  |

п. Обозерский

В рп. Обозерский стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС, далее по напорному трубопроводу перекачиваются на очистные сооружения

На территории населенного пункта находятся пять КНС. Общая протяженность сетей составляет 17,257 км, из них на балансе муниципального образования находится 8,947 км, на балансе СевДТВУ ОАО «РЖД» - 8,310 км.

Приемка и транспортировка сточных вод существующей застройки п. Обозерский микрорайона «Полбино» и микрорайона «Танковый городок» осуществляется системой самотечно-напорной канализации, которая эксплуатирует ООО «Гидроресурс». Общая длина канализационных сетей эксплуатируемых ООО «Гидроресурс» составляет 8,947 км (6,161 км – микрорайон «Полбино, 2,786 км – микрорайон «Танковый городок»).

Стоки от микрорайона «Полбино» поступают на станцию перекачки ул. Ломоносова 43а. От станции перекачки стоки муниципальной напорной сетью поступают в канализационный коллектор ОАО «РЖД» у дома № 42 по ул. Лесная. КНС №1 ул. Лесная ОАО «РЖД». Далее стоки системой самотечно-напорной канализации через КНС №1 и КНС №2 ОАО «РЖД» подаются на очистные сооружения ОАО «РЖД».

Приемка и транспортировка сточных вод существующей застройки п. Обозерский микрорайона «Танковый городок» осуществляется системой самотечных канализации 2,786 км. Далее происходит врезка муниципальных сетей в сети самотечных канализации ОАО «РЖД», которые поступают в КНС №2 ул. Кирова и напорной сетью подаются на очистные сооружения ОАО «РЖД».

Приемка и транспортировка от существующей многоквартирной жилой застройки п. Обозерский улицы Алексеева муниципальной самотечно-напорной системой через КНС ул. Алексеева поступают в канализационный коллектор ОАО «РЖД» по ул. Кирова. Далее сетью самотечной канализации ОАО «РЖД», которые поступают в КНС №2 ул. Кирова и напорной сетью подаются на очистные сооружения ОАО «РЖД».

Приемка и транспортировка от существующей многоквартирной жилой застройки п. Обозерский улицы Молодежная муниципальной самотечно-напорной системой через КНС ул. Молодежная поступают в канализационный коллектор ОАО «РЖД» по ул. Кирова. Далее сетью самотечной канализации ОАО «РЖД», которые поступают в КНС №2 ул. Кирова и напорной сетью подаются на очистные сооружения ОАО «РЖД».

Муниципальные сети от ул. Советской Армии, Молодежная, Алексеева и Кирова несмотря на связанность имеют разные места врезки в сети ОАО «РЖД» в виду разного периода застройки п. Обозерский.

Канализационная сеть микрорайона «Полбино» реконструирована в 2016 году. Ранее стоки поступали на очистные сооружения, расположенные в 2,5 км по дороге Обозерский-Летнеозерский.

Таблица 2.1.13

Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Мощность фактическая, м3/час | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 ул. Лесная | 50 | СМ 125-80-315 | 1 |
| КНС №2 ул. Кирова | 120 | СМ 100-65-250 | 1 |
| Станция перекачки ул. Ломоносова 43а | 80 | СМ-125-80-315 | 1 |
| КНС ул. Алексеева | 65 | СМ 100-65-200-4 | 1 |
| КНС ул. Молодежная | 65 | СМ 100-65-200-4 | 1 |

п. Первомайский

В п. Первомайском имеется канализационная сеть, протяженностью 1,316 км.

Сеть водоотведения п. Первомайский, также является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хоз-бытовых и производственных сточных вод. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из чугунных, керамических, асбестоцементных и ПВХ труб диаметром 100-250 мм.

п. Североонежск, п. Строителей

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них КНС.

Материал труб – чугун, сталь. Износ сетей более 85%.

Структура сетей водоотведения представлена в таблице 2.1.14.

Таблица 2.1.14

Структура сетей водоотведения

| Наименование участка (населенного пункта, улицы) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Североонежск | 11,703 | Ø 200-500 | сталь/чугун | 1982 | 85 |
| п. Строителей | 0,600 | Ø 200-500 | сталь/чугун | 1982 | 85 |

На сетях бытовой канализации п. Североонежск установлена 1 КНС.

Технические характеристики насосного оборудования КНС представлены в таблице 2.1.15.

Таблица 2.1.15

Технические характеристики насосного оборудования КНС

| Наименование | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип насоса | подача, м3/час | напор, м | мощность электродвигателя, кВт | количество часов работы в год | износ, % |
| КНС п. Североонежск | центробежный консольный | 150 | 125 | 25 | 3869 | 65 |

с. Федово

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорно-самотечных трубопроводов.

Данные по протяженности канализационных сетей данные отсутствуют.

с. Конево

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорно-самотечных трубопроводов протяженностью 1.3 км.

- 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Сети системы централизованного водоотведения Плесецкого муниципального округа находятся в достаточно изношенном состоянии, темпы замены сетей низки и не позволяют добиваться уменьшения среднего износа сетей и, соответственно, увеличивать надежность функционирования существующей системы централизованного водоотведения. Основное и вспомогательное оборудование некоторых КНС физически и морально устарело и не соответствует энергоэффективности.

Очистные сооружения в п. Первомайский и с. Федово не функционируют. Остальные КОС также требуют модернизации или строительства новых.

Проблемой в вопросе надежности функционирования централизованной системы водоотведения является большое количество засоров. Появление засоров обуславливается не только изношенностью сетей и сооружений, но и безответственным отношением абонентов: в систему централизованного водоотведения сбрасывается крупногабаритный мусор и пищевые отбросы. Крупных аварий (остановка ОСК, аварийный сброс неочищенных сточных вод в водные объекты, либо выброс неочищенных сточных вод на поверхность и т.п.) за последние годы в системе централизованного водоотведения не происходило.

В целом систему централизованного водоотведения Плесецкого муниципального округа можно охарактеризовать как не достаточно надежную.

- 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Плесецкого муниципального округа негативное воздействие централизованных систем водоотведения на окружающую среду осуществляется по следующим направлениям:

- сбросы в водные объекты недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод;

- сбросы на рельеф неочищенных поверхностных талых и ливневых вод.

Выбросы и шумовые воздействия объектами систем водоотведения не производятся.

Хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационной насосной станции, отводятся на очистные сооружения канализации.

Поступившие стоки проходят механическую и биологическую очистку. Технические возможности по очистке сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации, работающих в существующем штатном режиме, не соответствуют проектным характеристикам. Качество сброса сточных вод существенно не удовлетворяет требуемому. В связи с этим необходимо строительство и модернизация существующих канализационных очистных сооружений.

Ещё одним источником негативного воздействия на окружающую среду является неорганизованный сток поверхностных талых и ливневых вод. Отсутствие дренажной системы способствует заболачиванию территории.

- 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории муниципального округа действуют централизованные системы водоотведения в населенных пунктах: п. Плесецк, п. Савинский, п. Обозерский,  п. Североонежск.

В остальных населенных пунктах отсутствует централизованная система водоотведения. Здания оснащены выгребами и септиками. Хозяйственно-фекальные воды из септиков и выгребов по мере накопления вывозятся ассенизационными машинами на территорию КОС.

- 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального округа

По результатам технического обследования централизованных систем водоотведения выявлены следующие проблемы:

- высокий уровень износа канализационной сети и превышение эксплуатационного срока службы трубопроводов. Требуется замена трубопроводов водоотведения для повышения надёжности, также необходима замена запорной арматуры и канализационных колодцев с целью снижения засоров на сетях;

- оборудование КНС и КОС имеет низкую энергоэффективность наблюдается увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт;

- на КОС используется устаревшее оборудование;

- использование устаревшей технологии очистки сточных вод на очистных сооружениях способствует высокой концентрации загрязняющих веществ в отводимых с КОС сточных водах;

- отсутствует управление системой канализования, нет возможности регулировать поток сети и управлять притоком сточных вод на очистные сооружения.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль в сфере водоотведения отсутствуют.

- 2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

2.1.10.1. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 691, централизованная система водоотведения (далее ЦСВ) п. Плесецк, ЦСВ п. Североонежск и ЦСВ п. Североонежск по совокупности соблюдения установленных критериев подлежат отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов:

а) Объем сточных вод, принятых в ЦСВ п. Плесецк, в ЦСВ п. Североонежск и в ЦСВ п. Североонежск, определенный за 2022 г. от: многоквартирных домов и жилых домов; гостиниц, иных объектов для временного проживания; объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, составляет более 50 процентов от общего объема сточных вод, принятых в ЦСВ (таблица 2.1.16).

Таблица 2.1.16

Объем сточных вод, принятых в ЦСВ

| № п/п | Показатель | Среднегодовой объем принятых сточных вод, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022год |
| п. Плесецк |  |  |
| 1 | Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.: | 235,08 |
| 2 | Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы | 223,95 |
|  |  | 95% |
| п. Савинский |  |  |
| 1 | Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.: | 277,15 |
| 2 | Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы | 197,7 |
|  |  | 71% |
| п. Североонежск |  |  |
| 1 | Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.: | 218,98 |
| 2 | Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы | 218,98 |
|  |  | 100% |

б) Одним из видов экономической деятельности МУП «Плесецк-Ресурс», обслуживаемой ЦСВ п. Плесецк, ООО «ПРУК АО», обслуживаемой ЦСВ п. Североонежск и ООО «ЖКХ Савинский», обслуживаемой ЦСВ п. Савинский, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

По совокупности соблюдения установленных критериев централизованная система водоотведения п. Плесецк отнесена к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

По совокупности соблюдения установленных критериев централизованная система водоотведения п. Североонежск отнесена к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

По совокупности соблюдения установленных критериев централизованная система водоотведения п. Савинский отнесена к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

2.1.10.2. Перечень и описание централизованной системы водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения Информация представлена в разделах 2.1.2-2.1.5.

2.1.10.3. Информация о канализационных очистных сооружениях, мощности очистных сооружений, применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Информация представлена в разделах 2.1-2.2.

- 2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Балансы поступления сточных вод в системы централизованного водоотведения Плесецкого муниципального округа за 2022 г., составленный на основании предоставленных отчетных данных, представлены в таблицах 2.2.1-2.2.3.

Таблица 2.2.1

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения МУП «Плесецк-Ресурс» за 2022 год

| Наименование | Ед. изм. | Объем сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОС п. Плесецк |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 235,08 |
| - население | тыс. м3 | 191,71 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 32,24 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 11,13 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3 | 230,42 |
| - полная биологическая очистка | тыс. м3 | 230,42 |
| - из нее с доочисткой | тыс. м3 |  |
| - нормативно очищенной | тыс. м3 | 230,42 |
| - недостаточно очищенной | тыс. м3 |  |
| Передано сточных вод другим организациям | тыс. м3 |  |
| Сброшено воды без очистки | тыс. м3 |  |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тыс. м3 | 101,47 |
| Количество утилизированного осадка | тыс. м3 | 101,47 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3/ сут | 2,5 |

Таблица 2.2.2

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения ООО «ПРУК АО» за 2022 год

| Наименование | Ед. изм. | Объем сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОС п. Североонежск |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 218,98 |
| - население | тыс. м3 | 218,98 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 32,05 |
| - прочие потребители | тыс. м3 |  |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3 | 218,98 |
| - полная биологическая очистка | тыс. м3 |  |
| - из нее с доочисткой | тыс. м3 |  |
| - нормативно очищенной | тыс. м3 |  |
| - недостаточно очищенной | тыс. м3 |  |
| Передано сточных вод другим организациям | тыс. м3 |  |
| Сброшено воды без очистки | тыс. м3 |  |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тыс. м3 | 76,5 |
| Количество утилизированного осадка | тыс. м3 | 76,5 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3/ сут | 2,0 |

Таблица 2.2.3

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения ООО «ЖКХ Савинский» за 2022 год

| Наименование | Ед. изм. | Объем сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОС п. Североонежск |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 277,15 |
| - население | тыс. м3 | 183,87 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 13,83 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 79,45 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3 | 277,15 |
| - полная биологическая очистка | тыс. м3 | 277,15 |
| - из нее с доочисткой | тыс. м3 | 277,15 |
| - нормативно очищенной | тыс. м3 |  |
| - недостаточно очищенной | тыс. м3 | 277,15 |
| Передано сточных вод другим организациям | тыс. м3 | 0 |
| Сброшено воды без очистки | тыс. м3 | 0 |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тыс. м3 | 139,9 |
| Количество утилизированного осадка | тыс. м3 | 0 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3/ сут | 2,7 |

Данные по балансу сточных вод принятых очистными сооружениями п. Обозерский отсутствуют.

- 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в систему централизованной хозяйственно-бытовой канализации ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к системам хозяйственно-бытовой канализации.

Произвести оценку фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого количества приборов учета.

- 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод представлены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| КОС | «Взлет РСЛ» исп. РСЛ-222 № 1700221 |

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.

- 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения Плесецкого муниципального округа с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 10 лет представлен в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5

Динамика поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения по технологическим зонам водоотведения за период 2013-2022 гг.

| Показатели | Единица измерения | Период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Технологическая зона КОС п. Плесецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 230,560 | 241,014 | 220,709 | 224,278 | 215,903 | 223,008 | 247,12 | 239,22 | 239,06 | 235,08 |
| Среднесуточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,63 | 0,66 | 0,60 | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |
| Существующая производительность | тыс. м3/сут. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Резерв мощности | тыс. м3/сут. | 1,77 | 1,74 | 1,8 | 1,79 | 1,81 | 1,79 | 1,72 | 1,74 | 1,75 | 1,76 |
| Доля резерва | % | 73,8 | 72,5 | 75,0 | 74,6 | 75,4 | 74,6 | 71,7 | 72,5 | 72,9 | 73,3 |
| Технологическая зона п. Савинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 251,70 | 300,7 | 287,30 | 277,15 |
| Среднесуточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,69 | 0,82 | 0,79 | 0,76 |
| Существующая производительность | тыс. м3/сут. | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Резерв мощности | тыс. м3/сут. | - | - | - | - | - | - | 2,01 | 1,88 | 1,91 | 1,94 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | 74,4 | 69,6 | 70,7 | 71,9 |
| Технологическая зона п. Североонежск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 353,97 | 363,02 | 346,22 | 325,91 | 315,91 | 313,55 | 308,4 | 288,09 | 229,92 | 218,9 |
| Среднесуточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,97 | 0,99 | 0,95 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,79 | 0,63 | 0,60 |
| Существующая производительность | тыс. м3/сут. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Резерв мощности | тыс. м3/сут. | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 1,16 | 1,21 | 1,37 | 1,4 |
| Доля резерва | % | 51,5 | 50,5 | 52,5 | 55,5 | 56,5 | 57,0 | 58,0 | 60,5 | 68,5 | 70,0 |
| Технологическая зона п. Обозерский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Среднесуточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Существующая производительность | тыс. м3/сут. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв мощности | тыс. м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, тыс. м3 в год, на срок до 2033 года представлены в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем стоков, тыс. м3/год | 729,0 | 726,8 | 724,6 | 722,5 | 720,3 | 718,1 | 716,0 | 713,8 | 711,7 | 709,6 |

Без учета отведения стоков на КОС п. Обозерский.

- 2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

- 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактические (за 2022 г.) и ожидаемые (в 2024-2033 гг.) объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Плесецкого муниципального округа приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Фактические и ожидаемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Плесецкого муниципального округа

| Показатель | 2022 (сущ. пол.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС п. Плесецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего, тыс. м3 | 234,4 | 233,7 | 233,0 | 232,3 | 231,6 | 230,9 | 230,2 | 229,5 | 228,8 | 228,1 | 227,4 |
| Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут | 0,642 | 0,640 | 0,638 | 0,636 | 0,634 | 0,633 | 0,631 | 0,629 | 0,627 | 0,625 | 0,623 |
| Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут | 0,771 | 0,768 | 0,766 | 0,764 | 0,761 | 0,759 | 0,757 | 0,755 | 0,752 | 0,750 | 0,748 |
| КОС п. Савинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего, тыс. м3 | 276,3 | 275,5 | 274,7 | 273,8 | 273,0 | 272,2 | 271,4 | 270,6 | 269,8 | 268,9 | 268,1 |
| Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут | 0,757 | 0,755 | 0,753 | 0,750 | 0,748 | 0,746 | 0,744 | 0,741 | 0,739 | 0,737 | 0,735 |
| Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут | 0,908 | 0,906 | 0,903 | 0,900 | 0,898 | 0,895 | 0,892 | 0,890 | 0,887 | 0,884 | 0,882 |
| КОС п. Североонежск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего, тыс. м3 | 218,3 | 217,7 | 217,0 | 216,4 | 215,7 | 215,1 | 214,4 | 213,8 | 213,1 | 212,5 | 211,9 |
| Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут | 0,598 | 0,596 | 0,595 | 0,593 | 0,591 | 0,589 | 0,587 | 0,586 | 0,584 | 0,582 | 0,580 |
| Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут | 0,718 | 0,716 | 0,713 | 0,711 | 0,709 | 0,707 | 0,705 | 0,703 | 0,701 | 0,699 | 0,697 |
| КОС п. Обозерский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

- 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Как было обозначено выше, на территории Плесецкого муниципального округа определено 6 технологических зон централизованного водоотведения.

Изменение технологических зон не предусматривается.

В централизованной системе водоотведения Плесецкого муниципального округа выделяются следующие эксплуатационные зоны:

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения МУП «Плесецк-Ресурс» (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий на территории п. Плесецк);

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «Гидроресурс» (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий на территории п. Обозерский, п. Первомайский);

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «ПРУК АО» (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий на территории п. Североонежск, п. Строитель);

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «ЖКХ Савинский» (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий на территории п. Савинский).

- 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологическим зонам водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, представлен в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2

Расчет требуемой мощности очистных сооружений канализации

| Наименование КОС | Суточное поступление сточных вод, м3/сут 2033 год | Установленная производительность КОС, м3/сут | Резерв (+)/дефицит (-) мощности м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| КОС п. Плесецк | 623 | 2400 | 1777 |
| КОС п. Савинский | 735 | 2700 | 1965 |
| КОС п. Североонежск | 580 | 2000 | 1420 |
| КОС п. Обозерский | н/д | 800 | н/д |

- 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производятся через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему напорной канализации для передачи на очистные сооружения. КНС откачивают хозяйственно-бытовые стоки, ливневые воды, попадающие в централизованные системы канализации, сточные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части.

Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудованы центробежными горизонтальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления.

- 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время на очистных сооружениях всех централизованных систем водоотведения на территории Плесецкого муниципального округа существует резерв мощности (таблица 2.3.2).

Очистные сооружения в п. Первомайский и с. Федово не функционируют.

Предлагается, в связи с высоким физическим износом действующих очистных сооружения (и как следствие несоответствие качества очистки сточных), осуществить капитальный ремонт очистных сооружений.

- 2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий муниципального округа, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения представлены в разделе 2.7.

- 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения Плесецкого муниципального округа необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения.

Таблица 2.4.1

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Плесецк-Ресурс» |  |  |  |
| 1 | Строительство новых очистных сооружений | н/д | н/д |
| ООО «ПРУК АО» |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей канализации п.Североонежск | Самотечные и напорные сети Ø150-200 мм протяженностью 7 км | 2023-2032 |
| 2 | Модернизация очистных сооружений канализации п. Североонежск | Переход на современные технологии | 2023-2032 |
| ООО «Гидроресурс» |  |  |  |
| 1 | реконструкция КНС ул. Молодежная | - | 2024-2040 |
| 2 | Реконструкция сети напорной канализации от КНС по ул. Молодежная до врезки в ж/д Канализацию | - | 2024-2040 |
| 3 | реконструкция КНС Алексеева | - | 2024-2040 |
| 4 | Реконструкция сети напорной канализации по ул. Кирова, протяженностью 1 км. | - | 2024-2040 |
| 5 | Реконструкция сети напорной канализации от ул. Советской Армии до врезки по ул. Кирова, протяженностью 0,5 км | - | 2024-2040 |
| 6 | Реконструкция сети напорной канализации мкр. "Танковый городок", протяженностью 1,5 км | - | 2024-2040 |
| 7 | Строительство новой КНС, мкр. "Полбино" | - | 2024-2040 |
| 8 | Реконструкция сети напорной канализации мкр. "Полбино" | - | 2024-2040 |
| ООО «ЖКХ Савинский» |  |  |  |
| 1 | Модернизация очистных сооружений канализации п. Савинский | Переход на современные технологии | 2023-2032 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей канализации | Самотечные и напорные сети | 2024-2032 |
| 3 | Капитальный ремонт КНС – 3 объекта |  | 2024-2032 |

- 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения направлены на улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального округа.

Реализация мероприятий по схемам водоотведения позволит решить следующие задачи:

- повышение надежности системы водоотведения;

- повышение качества сбрасываемых стоков.

- 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения представлены в таблице 2.4.1.

- 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На текущий момент системы диспетчеризации и автоматизации на объектах Плесецкого муниципального округа осуществляющих водоотведение отсутствуют.

При выполнении работ по реконструкции очистных сооружений рекомендуется внедрить систему диспетчеризации и автоматизации технологических процессов очистки стоков.

План по автоматизации и диспетчеризации будет выглядеть следующим образом: очистные сооружения разделяются по разным технологическим процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений.

Диспетчеризация КНС предполагает выполнение ряда проектов:

- модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;

-модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью ее работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и не штатных ситуаций.

- 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В период реализации мероприятий Схемы водоотведения изменения маршрутов прохождения существующих трубопроводов по территории Плесецкого муниципального округа не запланированы. Прокладка новых трубопроводов предполагается по кратчайшему пути.

- 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2

Санитарно-защитные зоны

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 2.4.2.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не менее 100 м.

- 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Карты размещения объектов систем централизованного водоотведения представлены на схемах ниже.

Схема водоотведения п. Савинский

Схема водоотведения п. Обозерский

Схема водоотведения п. Первомайский

Схема водоотведения п. Североонежск

Схема водоотведения п. Строитель

- 2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенных пунктов – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системысоединенийазотаифосфоранаибольшеераспространениеполучилатехнологиянитриденитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо, не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем предлагается обеззараживать ультрафиолетом. Внедрение УФ оборудования позволит проводить автоматическое регулирование мощности УФ ламп, снизить потребление электроэнергии, сократить эксплуатационные затраты, в т.ч. затраты на утилизацию обработанных ламп и повысить эффективность обеззараживания сточной воды.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку.

Индивидуальную жилую застройку рекомендуется подключать к централизованной системе водоотведения. В случае невозможности подключения, для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

- 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, обработка очищенных стоков УФ.

- 2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка потребностей в капитальных вложениях при реализации схемы водоотведения Плесецкого муниципального округа представлена в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Плесецк-Ресурс» |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новых очистных сооружений | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ПРУК АО» |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей канализации п. Североонежск | Самотечные и напорные сети Ø150-200 мм протяженностью 7 км | 2023-2032 | н/д |
| 2 | Модернизация очистных сооружений канализации п. Североонежск | Переход на современные технологии | 2023-2032 | н/д |
| ООО «ЖКХ Савинский» |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация очистных сооружений канализации п. Савинский | Переход на современные технологии | 2023-2032 | н/д |
| 2 | Капитальный ремонт сетей канализации | Самотечные и напорные сети | 2024-2032 | н/д |
| 3 | Капитальный ремонт КНС – 3 объекта |  | 2024-2032 | н/д |

- 2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовом урегулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения представлены в таблицах 2.7.1-2.7.3.

Таблица 2.7.1

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения МУП «Плесецк-Ресурс»

| Группа | Целевые индикаторы |  | Базовый показатель на 2022 год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3 | на перекачку | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  |  | на очистку | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Таблица 2.7.2

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ООО «ЖКХ Савинский»

| Группа | Целевые индикаторы |  | Базовый показатель на 2022 год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % |  | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 | Более 86 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения |  | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3 | на перекачку | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | на очистку | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.7.3

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения ООО «ПРУК АО»

| Группа | Целевые индикаторы |  | Базовый показатель на 2022 год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3 | на перекачку | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  |  | на очистку | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |

- 2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в т.ч. канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения отсутствуют.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2033 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Плесецкого муниципального округа Архангельской области

Юридический адрес: 164262, Архангельская область, м.р-н Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д.33

| Глава Плесецкого муниципального округа Архангельской области | __________________ | Кузнецов А.А. |
| --- | --- | --- |