# Схема

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  муниципального образования «ЯРНЕМСКОЕ»

- Оглавление

Раздел 1.    Введение.

Раздел 2.    Общая характеристика муниципального образования «Ярнемское».

Раздел 3.     Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения.

Раздел 4.    Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  муниципального образования «Ярнемское».

Раздел  4.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в п. Улитино.

Раздел 5.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии  в системе теплоснабжения.

Раздел 6.  Схема теплоснабжения в п. Улитино.

Раздел 7.  Диагностика состояния тепловых сетей. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии Расчет тепловых потерь в связи.

Раздел 8. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  сельского поселения.

Раздел 9. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии и тепловых сетей.

Раздел 10. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

- Раздел 11. Перспективные топливные балансы.

- Раздел 12. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Раздел 13. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 14. Надежность теплоснабжения.

Раздел 1. Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения поселений, расположенных на территории  муниципального образования «Ярнемское» является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

В соответствии с Федеральным законом № 190 «О теплоснабжении» наличие схемы теплоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для всех поселений.

В схеме теплоснабжения должны содержаться мероприятия по развитию системы теплоснабжения, в частности меры по переоборудованию котельных для работы в режиме комбинированной выработки тепловой энергии, а так же при необходимости мероприятия по консервации избыточных тепловых мощностей.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Схема теплоснабжения разрабатывается на срок 15 лет.

В настоящее время разработка схем теплоснабжения городов и населенных пунктов очень актуальная и важная задача.

Целью разработки схем теплоснабжения городов и населенных пунктов является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду и используются следующие основные понятия:

1)  тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

2)  качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

3)  источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

4)  теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

5)  тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

6)  тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

7)  тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

8)  теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

9)  потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

10)  инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

11)  теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

11) передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

12) коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

13) система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

14) режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

15) теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

16) надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

17) регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а)    реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б)    оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в)     оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

18) орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

19) схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

20)  резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

21) топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

22) тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

23) точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

24) базовый режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

25) "пиковый" режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

26) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

27) бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

28) радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

29) плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

30) живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (не более двадцати часов) остановок.

Раздел 2. Общая характеристика муниципального образования «Ярнемское».

МО «Ярнемское»  входит в состав Плесецкого муниципального района и является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 727 га.

В состав муниципального образования «Ярнемское» входят 3 населенных пункта,  в том числе:  поселок Улитино, деревня Ярнема и деревня Иг.

Административным центром поселения является поселок Улитино, расположенный в 105 км от центра муниципального района.

Численность населения МО «Ярнемское» на 01.01.2013- 731 человек.

Основной вид деятельности жителей на территории муниципального образования «Ярнемское» - заготовка и вывозка древесины индивидуальными предпринимателями и торговля. Основные лесозаготовительные предприятия  на территории муниципального образования «Ярнемское» – ИП Дехтяренко Любовь Витальевна. и ИП Батаногов Александр Васильевич.

На территории МО «Ярнемское» находится МБОУ «Ярнемская СОШ», в состав которой входит 2 структурных подразделения: Ярнемская средняя общеобразовательная   школа и  детский сад «Светлячок».   Муниципальное образование «Ярнемское» граничит: с южной стороны – территория МО «Североонежское» и МО «Оксовское», с северной и с западной сторон - территория Онежского района;  с восточной стороны – территория МО «Савинское». По территории МО «Ярнемское» протекают река Онега и река Иг.

Раздел 3. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2028 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Раздел 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  муниципального образования «Ярнемское».

Поселения на территории муниципального образования  не газифицированы. Поэтому все индивидуальные и многоквартирных жилые дома  деревни Ярнема и деревни ИГ оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль). В поселке Улитино 1 многоквартирный дом подключен к системе отопления, который отапливается от центральной   котельной.

Индивидуальное отопление в них осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Локальная котельная и тепловые сети имеются только в  поселке Улитино, но и в этом населенном пункте большинство индивидуальных жилых домов оборудованы отопительными печами.

В силу этого система теплоснабжения в муниципальном образовании включает в себя следующие объекты:

- локальная котельная и тепловые сети пос. Улитино;

Котельная и тепловые сети в пос. Улитино являются собственностью муниципального образования «Ярнемское». В пос. Улитино  ресурсоснабжающей организацией является  предприятие ООО «Уют-2».

Раздел 4.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в п. Улитино

В пос. Улитино тепловой энергией от  локальной котельной обеспечиваются социальные объекты: Ярнемская средняя общеобразовательная школа,  д\с  «Светлячок»,  и 1 – 12-ти квартирный дом по ул. Центральная, дом № 6.  Протяженность тепловых сетей в двухтрубном составляет 0,380 км.

Система теплоснабжения – наземная

Тепловая сеть работает с параметрами 95º/70ºС.

Износ тепловых сетей – 90%. Теплоизоляция сетей в основном – минплита, рубероид,  опилок.

Общее состояние изоляции характеризуется уплотнением и провисанием тепловой изоляции на 20% участков теплосети. Это приводит к нарушению норматива теплового потока через изоляцию. Поэтому при нормативных потерях теплосети 20 %

Параметры тепловой сети от котельной  п. Улитино приведены в таблице №1:

Таблица №1

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина участка (в однотрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Ярнемская средняя школа | 100 | 408 | Минплита, рубероид, опилки | надземная | 1983 |  |
| д/с «Светлячок» | 100 | 200 | Минплита, рубероид, опилки | надземная | 2011 |  |
| 12-ти квартирный дом | 100 | 136 | Минплита, рубероид, опилки | надземная | 1983 |  |

Информация по локальной котельной п. Улитино приведена в таблице №2.

Таблица №2

| Локальная котельная п Улитино |  | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной |  | Центральная котельная |  |
| Вид топлива |  | Дрова |  |
| Тип энергетической установки |  | КВр |  |
| Количество котлов |  | 2 |  |
| Год выпуска |  | 2005-2007 |  |
| КПД, % |  | 50 |  |
| Установленная мощность котла, Гкал/час |  | 0,80 |  |
| Присоединенная мощность, Гкал/час |  | 0,10 |  |
| Годовая потребность | натурального топлива тн. | 893 |  |
|  | усл. Топлива, т. | 237 |  |
|  | к-т. Перевода | 0,266 |  |
| Тепловая энергия населению, Гкал/год | отопление | 115,1 |  |
|  | г.в.с | Нет |  |
| Тепловая энергия объектам соц. сферы, Гкал/год | отопление | 430,8, в том числе: средняя школа – 368,8; д/с/ «Светлячок» - 62,0 |  |
|  | г.в.с | Нет |  |
| Тепловая энергия на прочие нужды, Гкал/год |  | Нет |  |
| Потери в сетях, Гкал/год |  | 111,0 |  |
| Марка сетевых насосов |  | К М-50-60-160 |  |
| Наличие приборов учета |  | Нет |  |
| Протяженность тепловых сетей, км |  | 0,380 |  |
| Наличие резервного источника электроснабжения |  | Имеется |  |
| Установленная мощности электрооборудования, кВт |  | 20 |  |
| Годовой расход электроэнергии, кВт |  | 26186 |  |
| Годовой расход воды, т |  | 25 |  |
| Наличие расширительного или подпиточного бака, V |  | Имеется |  |
| Марка подпиточных насосов |  | К-45-50-120 |  |
| Водоснабжение котельной |  | Водонапорная башня 0,8 км. от котельной |  |

Тепловые нагрузки Центральной котельной п. Улитино даны в таблице №3

Таблица №3.

| № п\п | Наименование объекта | V здания, м3 | q0 уд.от. хар-ка, ккал/м3ч 0С | tн, 0С | tв, 0С | Q от, Гкал/час Максим. теоретические | Q от, Гкал/час Фактич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д/с «Светлячок» | 920,1 | 0,4 | -32 | 20 | 0,021 | 0,015 |
| 2 | Ярнемская СОШ | 6834,0 | 0,92 | -32 | 18 | 0,129 | 0,055 |
| 3 | ул. Центральная,6 | 694,2 | 0,38 | -32 | 18 | 0,030 | 0,03 |
|  | ИТОГО | 3996,9 |  |  |  | 0,180 | 0,100 |

Раздел 5.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии  в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

- ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных приведен в таблице №4.

(температурный график 95 – 70 0С)

Таблица №4

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 10 | 37,3 | 33 |
| 9 | 38,5 | 33,8 |
| 8 | 40 | 34,7 |
| 7 | 41,5 | 35,7 |
| 6 | 42,9 | 36,7 |
| 5 | 44,2 | 37,7 |
| 4 | 45,7 | 38,6 |
| 3 | 47 | 39,5 |
| 2 | 48,2 | 40,5 |
| 1 | 49,6 | 41,3 |
| 0 | 51 | 42,4 |
| -1 | 52 | 43 |
| -2 | 53,4 | 43,2 |
| -3 | 54,8 | 44,7 |
| -4 | 56 | 45,4 |
| -5 | 57,2 | 46,4 |
| -6 | 58,5 | 47,1 |
| -7 | 59,7 | 47,8 |
| -8 | 61 | 48,6 |
| -9 | 62,2 | 49,5 |
| -10 | 63,2 | 50,3 |
| -11 | 64,7 | 51,2 |
| -12 | 66,5 | 52 |
| -13 | 67,2 | 52,7 |
| -14 | 68,4 | 53,5 |
| -15 | 69,3 | 54,2 |
| -16 | 70,8 | 54,8 |
| -17 | 71,9 | 55,6 |
| -18 | 73 | 56,4 |
| -19 | 74 | 57 |
| -20 | 75,1 | 57,9 |
| -21 | 76,4 | 58,5 |
| -22 | 77,5 | 59,3 |
| -23 | 78,6 | 60 |
| -24 | 79,6 | 60,5 |
| -25 | 80,7 | 61,3 |
| -26 | 81,9 | 62 |
| -27 | 83 | 62,7 |
| -28 | 84 | 63,5 |
| -29 | 85 | 64 |
| -30 | 86,3 | 64,8 |
| -31 | 87 | 65,4 |
| -32 | 88,4 | 66 |
| -33 | 89,5 | 66,7 |
| -34 | 90,5 | 67,4 |
| -35 | 91 | 68,1 |
| -36 | 92,6 | 68,6 |
| -37 | 93,7 | 69, |
| -38 | 95 | 70 |

Раздел 6.  Схема теплоснабжения в п. Улитино

Схема тепловых сетей центральной котельной п. Улитино

Раздел 7.  Диагностика состояния тепловых сетей. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии Расчет тепловых потерь.

Процедура диагностики состояния тепловых сетей может осуществляться способами:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения в муниципальном образовании «Ярнемское» работы по поддержанию надежности тепловых сетей проводятся на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

Гидравлические испытания проводятся при положительной температуре наружного воздуха. В случае невозможности простаивания сетей до наступления положительной температуры допускается провести пробную поверку герметичности сети воздухом (с последующим щадящим пуском системы в эксплуатацию и дополнительным контролем в течение 5 дней после пуска данного участка сети)

Гидравлические испытания проводятся в следующем порядке:

- в самой высокой точке участка испытуемого трубопровода после наполнения его водой и спуска воздуха, устанавливается пробное давление;

- давление в трубопроводе следует повышать плавно.

Гидравлические испытания выполняются с соблюдением основных требований:

- измерение давления производится двумя поверенными пружинными манометрами     (один контрольный) класса не ниже 1,5 диаметра корпуса не менее 160мм и шкалой с номинальным давлением 4/3 измеряемого;

- пробное давление устанавливается в верхней точке трубопровода;

- температура воды - не ниже +5°С и не выше +40°С;

- при заполнении водой из трубопроводов полностью удаляется воздух;

- трубопровод и его элементы выдерживаются под пробным давлением не менее 10 минут.

После чего давление уменьшают вдвое и проверяют еще 30 минут.

После снижения пробного давления до рабочего производится осмотр трубопровода по всей длине.

Разность между температурами металла и окружающего воздуха во время испытания не должна, вызывать выпадения влаги на поверхностях объекта испытаний. Используемая для испытаний вода не должна загрязнять объект или вызывать коррозию.

Трубопровод и его элементы считаются выдержавшими гидравлическое испытание, если не обнаружено:

- течи, потения в сварных соединениях и основном металле;

-видимых остаточных деформаций. Трещин или признаков разрыва в корпусах и сальниках арматуры. Во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов;

-должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах гидравлических испытаний составляется акт по рекомендуемой форме.

Недопустимые дефекты, обнаруженные в процессе гидравлических испытаний, устраняются с последующим контролем исправленных участков. Если при контроле исправленного участка будут обнаружены дефекты, то допускается производить повторное исправление в том же порядке, что и первое. Исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения допускается производить не более трех раз.

При испытании участков трубопроводов необходимо стремиться к контролю как более мелких участков (если установлены отсекающие задвижки)

Диагностика состояния тепловых сетей

Трубопроводы тепловых сетей подвергаются техническому освидетельствованию с целью определения их технического состояния и определения возможности их дальнейшей эксплуатации.

Категории трубопроводов тепловых сетей и рабочие параметры паровых и водяных тепловых сетей определяются в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Категория трубопровода, определяемая по рабочим параметрам транспортируемой среды на входе в него (при отсутствии на нем устройств, изменяющих эти параметры), относится ко всему трубопроводу, независимо от его протяженности, и указывается в проектной документации и паспорте трубопровода.

Трубопроводы теплоснабжения, горячего водоснабжения - подвергаются следующим видам технического освидетельствования:

-наружному осмотру и гидравлическому испытанию.

Наружный осмотр трубопроводов может производиться без снятия изоляции или со снятием изоляции. Наружный осмотр трубопроводов, производимый без снятия изоляции, имеет целью проверку: отсутствия видимой течи из трубопровода и защемления трубопровода в компенсаторах (для теплоснабжения), в местах прохода трубопровода через стенки камер, площадки, состояния подвижных и неподвижных опор.

Наружный осмотр трубопроводов, производимый со снятием изоляции, имеет целью выявления изменений формы трубопровода, поверхностных дефектов в основном металле трубопровода и сварных соединениях, образовавшихся в процессе эксплуатации (трещин всех видов и направлений, коррозионного износа поверхностей и др.), и включает визуальный и измерительный контроль.

Решение о необходимости снятия изоляции и проведения измерительного контроля, а также его объемах может приниматься инспектором Росгортехнадзора России, специалистом организации, имеющей разрешение (лицензию) органов Росгортехнадзора России на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, инспектором госэнергонадзора или лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.

Техническое освидетельствование трубопроводов проводится лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, в следующие сроки: наружный осмотр в процессе эксплуатации трубопроводов:

- не реже одного раза в год (за исключением особых случаев);

-наружный осмотр и гидравлическое испытание трубопроводов, не подлежащих регистрации в органах Росгортехнадзора,

- перед пуском в эксплуатацию после монтажа, ремонта, связанного со сваркой, а также при пуске трубопроводов после нахождения их в состоянии консервации свыше двух лет.

Вновь смонтированные трубопроводы тепловых сетей подвергаются наружному осмотру и гидравлическому испытанию до наложения тепловой изоляции на трубы, а в случае применения труб, поставляемых с завода с теплоизоляцией, - до нанесения изоляции на сварные стыки.

Трубопроводы, проработавшие расчетный срок службы, должны пройти экспертное обследование технического состояния с целью определения допустимости дальнейшей эксплуатации или выводятся из работы.

Техническое освидетельствование трубопроводов тепловых сетей производится в указанной последовательности:

а) проверка технической документации трубопровода;

б) наружный осмотр;

в) гидравлическое испытание.

Осмотр сетей проложенных под землей осуществляется обходчиками по поверхности. Осмотр заключается:

- в установлении отсутствия фактов провалов грунта, котлованов

- нетипичного подтопления, парение (не замерзающие локальные участки земли над теплотрассами или трассами горячего теплоснабжения в зимний период)

- так же контролируется соблюдения защитных зон прохождения трубопроводов - отсутствия незаконных строений, складирования, парковки тяжелой техники, раскопок, прокладки дорог/временных проездов, высадки деревьев или создания видов благоустройств, препятствующих в случае необходимости аварийным раскопкам.

Для тепловых сетей подземной прокладки, проложенных в каналах, признаками опасности наружной коррозии трубопроводов являются:

-наличие воды в канале или занос канала грунтом, когда вода или грунт достигают изоляционного слоя;

-увлажнение теплоизоляционной конструкции капельной влагой с перекрытия канала или влагой, стекающей по щитовой опоре;

-наличие на поверхности труб следов коррозии в виде язв или пятен с продуктами коррозии на отдельных участках поверхности металла труб.

Раскопки для осмотра трубопровода производятся в первую очередь в местах просадки почвы и/или подтопления близлежащих строений. После нахождения трубы ее раскапывают до участка возможного повреждения.

Требования к персоналу, проводящему техническое освидетельствование трубопроводов:

-Визуальный и измерительный контроль трубопроводов производится специалистами, имеющими необходимое образование, теоретическую и практическую подготовку по визуальному и измерительному контролю, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля.

Визуальный контроль поверхности земли/благоустроенных территорий над проложенными трубопроводами, камер/колодцев осуществляется обходчиками, получившие вводные инструкции.

Порядок и методы проведения наружного осмотра, визуального и измерительного контроля трубопроводов и оценка результатов:

-Визуальный контроль основного металла и сварных соединений трубопроводов выполняется для подтверждения отсутствия поверхностных повреждений при эксплуатации трубопроводов.

Измерительный контроль выполняется для подтверждения отсутствия или наличия повреждений основного металла трубопроводов и сварных соединений, выявленных при визуальном осмотре, а также соответствия геометрических размеров трубопроводов и сварных соединений требованиям рабочих чертежей, технических условий, стандартов и паспортов.

Раздел 8. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  сельского поселения.

Численность населения  в п. Улитино ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет,  т.к. фактическая  мощность котельной  используется потребителями на 25% - 30%. Изменение площади населенного пункта Улитино в сторону их увеличения не планируется.

Использовать п. Улитино в перспективе как центр обслуживания местного населения, который  должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями - не планируется.

Вывод: Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения в п. Улитино, является оптимальной для муниципального образования «Ярнемское» ввиду не протяженности в них магистралей, доступность к ревизии и ремонту.

Трассировку и прокладки магистральных тепловых сетей целесообразно осуществлять надземными трубопроводами.

Раздел 9. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 90%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  муниципальном образовании «Ярнемское» протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 380 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2013- 2028  годах в рамках программы развития коммунальной инфраструктуры поселения необходимо запланировать замену ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» на границах балансовой принадлежности необходима установка приборов учета энергоресурсов.

Раздел 10. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Для выработки предложений по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов необходимо  утвердить:

- инвестиционную программу  предприятию ООО «Уют-2».

- программу комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры муниципального образования «Ярнемское»

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2013-2028 г.г. даны в таблице №5.

Таблица №5.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость (руб.) | План реализации по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015-2020 | До 2028 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству, тепловых источников. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт котла в котельной | 20000 | - | - | 20000 | - |
| 1.2 | Замена насоса 5,5 кВт х 3 шт | 54000 | - | 18000 | 36000 | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 74000 | - | 18000 | 36000 | - |
|  | -Областное бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства поселения | 54000 | - | 18000 | 36000 | - |
|  | - средства ООО «Уют-2» | - | - | - | 20000 | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт теплотрассы п. Улитино | 300000 | - | - | 300000 | - |
|  | -Областное бюджетное финансирование | - | - | - | 200000 | - |
|  | -бюджетные средства поселения | - | - | - | 50000 | - |
|  | - средства ООО «Уют-2» | - | - | - | 50000 |  |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | ИГОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 374000 | - | 18000 | 356000 | - |
|  | -областное бюджетное финансирование | 200000 | - | - | 200000 | - |
|  | -бюджетные средства поселения | 104000 | - | 18000 | 86000 | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - средства ООО «Уют-2» | 70000 | - | - | 70000 | - |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

- Раздел 11. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива приведены в таблице №6.

Таблица №6.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | Дрова | 1000 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Всего: | Дрова | 1000 |  |  |

- Раздел 12. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В п. Улитино МБОУ «Ярнемская СОШ», д/с «Светлячок» и один 12-ти квартирный дом по ул. Центральная подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию этой котельной и тепловых сетей на территории  поселка осуществляет ООО «Уют-2».

Раздел 13. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид (Таблица № 7):

Таблица №7.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | 0,80 | 0,10 |
| Итого: |  | 0,80 | 0,10 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источник тепловой энергии единственный.

Раздел 14. Надежность теплоснабжения.

Подготовка к предстоящему отопительному периоду должна быть начата в предыдущем периоде, следует систематизировать выявленные дефекты в работе оборудования и отклонения от гидравлического и теплового режимов, с составлением планов работ, подготовкой необходимой документации, заключением договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях должна быть закончена не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Теплоснабжающей организацией и потребителями не позднее, чем за месяц до окончания текущего отопительного периода должны быть разработаны графики по профилактике и ремонту источников тепла, магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, систем теплопотребления.

Сроки проведения профилактических и ремонтных работ, связанных с прекращением горячего водоснабжения, не должны превышать нормативный срок, устанавливаемый органом местного самоуправления.

Организации, эксплуатирующие жилищный фонд, следует извещать о плановых отключениях местных систем не менее чем за семь суток до начала работ телефонограммой с обязательной регистрацией в специальном журнале (дата, час, должности и фамилии передающего и принявшего телефонограмму).                                                                                                                                          Сроки ремонта тепловых сетей, тепловых пунктов, а также систем теплопотребления, присоединенных к этим сетям, должны, как правило, совпадать. Отключение потребителями своих установок на ремонт в сроки, не совпадающие с ремонтом тепловых сетей, может быть произведено только по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация должна ежегодно разрабатывать или корректировать гидравлические и тепловые режимы работы тепловых сетей с мероприятиями по; их внедрению и обеспечению. Мероприятия, подлежащие выполнению потребителями, должны быть сообщены им теплоснабжающей организацией в сроки, обеспечивающие возможность их выполнения во время подготовки к отопительному периоду.

При подготовке к отопительному периоду рекомендуется теплоснабжающим организациям с привлечением собственников жилых домов или уполномоченных ими организаций-исполнителей коммунальных услуг - выполнить расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения по методике, приведенной в Указаниях по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения, разработанных АКХ им. К.Д. Памфилова и утвержденных Роскоммунэнерго 26.06.89.

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 80 С, примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (С0/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в таблице № 8.

Таблица № 8

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 ¦ |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 ¦ |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 ¦ |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в таблице № 8.

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, коэффициент аккумуляции, для углового помещения верхнего этажа которых равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20 °С, то по табл. определяется темп падения температуры, равный 1,1 °С в Час. Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 °С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя в трубах, определится как (18-8): 1,1 и составит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Приемка подготовленных к работе котельных должна производиться с оформлением акта, утверждаемого руководителем теплоснабжающей организации, на балансе которой находится котельная.

Приемка подготовленных к работе тепловых сетей должна производиться с оформлением акта, утверждаемого руководителем теплоснабжающего предприятия; на балансе которого находятся сети.

При определении величин давления для гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей, трубопроводов и оборудования тепловых пунктов после ремонта! до начала отопительного периода теплоснабжающие организации и потребители должны руководствоваться Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей, Правилами технической эксплуатации коммунальных тепловых сетей и тепловых пунктов.

Давления для гидравлических испытаний теплопотребляющих установок (систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) перед началом отопительного периода (после ремонта) регламентированы Правилами технической эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей (пп. 3.2.10 и 3.2.12).

Приемка подготовленных систем теплопотребления, тепловых сетей и тепловых пунктов потребителей должна быть оформлена двухсторонними актами с участием представителей теплоснабжающей организации и потребителя.

Решение о выдаче паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период жилищно-коммунальных объектов принимается после проверки объектов комиссиями, назначенными местными органами самоуправления.

Теплоснабжающие организации, имеющие отопительные котельные, должны своевременно обеспечить создание запаса топлива на предстоящий осенне-зимний период.

Подготовленные к эксплуатации системы теплопотребления до начала отопительного периода должны быть заполнены очищенной  водой. Заполнение систем теплопотребления должно производиться по графикам, разрабатываемым теплоснабжающими организациями совместно с потребителями.

Потребители должны получить разрешение на заполнение систем в теплоснабжающей организации с установлением срока заполнения и оповестить ее об окончании заполнения.

В целях создания оптимальных условий для выпуска воздуха, а также для сокращения времени заполнения систем теплопотребления, график их заполнения должен быть составлен, исходя из условия круглосуточной работы всех организаций, связанных с заполнением, с обязательным учетом производительности установок химической очистки и деаэрации подпиточной воды на источниках теплоснабжения.

В обязанности потребителя входит заполнение систем в отведенное для него время. В случае обнаружения неплотностей в системе заполнение необходимо немедленно прекратить, сообщить об этом теплоснабжающей организации и принять необходимые меры по уплотнению системы. Повторное заполнение системы может быть произведено только с разрешения теплоснабжающей организации.

Теплоснабжающая организация должна осуществлять контроль за ходом заполнения систем теплопотребления и производить регистрацию их заполнения на основании сообщений потребителей и координацию действий различных организаций по заполнению систем теплопотребления.

В целях проверки готовности систем отопления зданий и системы теплоснабжения в целом к работе в отопительном периоде, перед его началом должны быть проведены пробные топки. Пробные топки должны проводиться после окончания работ по подготовке системы теплоснабжения к работе в осенне-зимних условиях. Начало и продолжительность пробных топок должны быть определены теплоснабжающей организацией по согласованию с органом местного самоуправления и доведены до сведения потребителей не позднее, чем за трое суток до начала пробной топки. Пробные топки должны осуществляться при температуре теплоносителя, обеспечивающей покрытие нагрузки горячего водоснабжения потребителей.

При проведении пробных топок должно быть проверено качество работы системы теплопотребления путем проверки прогрева разводящих трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях, стояков системы отопления, а также всех нагревательных приборов в квартирах и помещениях зданий. Расход теплоносителя в системе отопления при пробных топках не должен превышать расчетного. Результаты проверки должны быть оформлены актом по каждому потребителю. Указанные в акте недостатки должны быть устранены в установленные сроки, а результаты устранения проверены теплоснабжающей организацией.

В процессе проведения пробных топок потребителями и теплоснабжающей организацией должна быть осуществлена проверка состояния оборудования в соответствии с его принадлежностью.

Потребители должны обеспечить представителям теплоснабжающей организации возможность круглосуточного контроля над работой систем отопления всех зданий.

Включение систем отопления потребителей должно осуществляться по графику, составленному теплоснабжающей организацией и утвержденному органом местного самоуправления. Суммарное время, необходимое для начала подачи теплоты врем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток.

Отопительный период должен быть начат, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °С и ниже, и должен быть закончен, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °С и выше. Конкретные сроки начала и окончания отопительного периода устанавливаются органом местного самоуправления.

В первую очередь следует включать системы отопления детских и лечебных учреждений; во вторую очередь должны быть включены системы отопления жилых зданий, затем учебных заведений, и прочих административных зданий; в последнюю очередь - промышленных предприятий, складов, гаражей и т.п.

Отключение систем отопления зданий различного назначения по окончании отопительного периода должно производиться в обратной последовательности. В отдельных случаях системы отопления детских и лечебных учреждений могут быть включены (отключены) по постановлению органа местного самоуправления раньше (позже) начала (конца) отопительного периода.

После выхода источника теплоснабжения на расчетный режим теплоснабжающая организация совместно с потребителями должна осуществлять контроль за работой тепловых пунктов. Контроль заключается в определении соответствия фактического расхода сетевой воды требуемому расходу.

При отличии фактического расхода сетевой воды от требуемого более чем на 10%, должна быть осуществлена корректировка диаметров отверстий сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, а также настройка автоматических регуляторов. Самовольное увеличение расхода сетевой воды потребителями не должно допускаться. Возникающие утечки устраняются в нормативные сроки.